## System_configuration
Enter the product names of your modules in the column “Product” in order to obtain an evaluation. The available products and their specifications are in the table 'Data_source' and can be extended there.
Should specifications of the products change, they can be adjusted in the table 'Data_source'. !!!! The configuration must be always checked for correctness by the operator !!!!
[5 empty] | Deutsch |  |  |  | -T- | Bus start with potential supply
Sprache / Language: |  |  |  | 2 | English |  |  |  | T | Potential supply
|  |  |  | Color blue: Inputs changeable |  |  |  |  | ¦ | Potential forwarding
Project: |  | Demo-Rack mobile IoT V1.0 |  | Color gray: Residual current or overall width | [5 empty] | Potential separation
|  |  |  | Color red: Configuration error |  |  |  |  | === | Potential separation and terminals with potential forwarding may not be used below!
[9 empty] | --- | Bus termination
Nr | Product | Product Description | E-Bus current (mA) | E-Bus residual current (mA) | K-Bus current (mA) | K-Bus residual current (mA) | Product width (mm) | Overall width (mm) | Power contact |  |  | Comment
[9 empty] | + | - | PE
1 | EK1100 | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) | 2000 | 2000 |  |  | 44 | 44 | -T- | -T- | -T-
2 | EL1859 | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | -130 | 1870 |  |  | 12 | 56 | ¦ | ¦
3 | EL1859 | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | -130 | 1740 |  |  | 12 | 68 | ¦ | ¦
4 | EL1004 | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | -90 | 1650 |  |  | 12 | 80 | ¦ | ¦
5 | EL2034 | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, with diagnostics, 2-wire system | -120 | 1530 |  |  | 12 | 92 | ¦ | ¦
6 | EL3255 | 5-channel analog input terminal, potentiometer measurement with 10 V sensor supply, 3-wire system | -80 | 1450 |  |  | 12 | 104 | ¦ | ¦
7 | EL5151 | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit | -130 | 1320 |  |  | 12 | 116 | ¦ | ¦
8 | EL3318 | 8-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | -210 | 1110 |  |  | 12 | 128 | ¦ | ¦
9 | EL7332 | 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A | -140 | 970 |  |  | 12 | 140 | ¦ | ¦
10 | EL3443 | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | -120 | 850 |  |  | 12 | 152
11 | EL9011 | Bus end cap |  |  |  |  | 5 | 157 | --- | --- | ---
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## Data_source
Product | E-Bus current (mA) | K-Bus current (mA) | Product Description (German) | Product Description (English) | Product width (mm) | Power contact + | Power contact - | Power contact PE | Number of Products (piece)
BC3100 | --- | 1750 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 32 kByte Programmspeicher, PROFIBUS-Schnittstelle, 12 MBaud | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 32 kbytes program memory, PROFIBUS interface, 12 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC3150 | --- | 1000 | "Compact"-Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, PROFIBUS-Schnittstelle, 12 MBaud | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, PROFIBUS interface, 12 Mbaud | 44 | -T- | -T- |  | 0
BC5150 | --- | 1000 | „Compact“-Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, CANopen-Schnittstelle, 1 MBaud | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, CANopen interface, 1 Mbaud | 44 | -T- | -T- |  | 0
BC5250 | --- | 1000 | „Compact“-Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, DeviceNet-Schnittstelle, 500 kBaud | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, DeviceNet interface, 500 kbaud | 49 | -T- | -T- |  | 0
BC7300 | --- | 1750 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 32 kByte Programmspeicher, Modbus-Schnittstelle | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 32 kbytes program memory, Modbus interface | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC8050 | --- | 1000 | "Compact"-Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, RS485-Schnittstelle | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, RS2485 interface | 44 | -T- | -T- |  | 0
BC8150 | --- | 1000 | "Compact"-Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, RS232-Schnittstelle | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, RS232 interface | 44 | -T- | -T- |  | 0
BC9000 | --- | 1750 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 64 kByte Programmspeicher, Ethernet TCP/IP-Schnittstelle; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 64 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC9020 | --- | 1750 | „Economy plus“-Busklemmen-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 128 kByte Programmspeicher, Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | “Economy plus” Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 128 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC9050 | --- | 1000 | „Compact“-Busklemmen-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 48 kByte Programmspeicher, Ethernet TCP/IP-Schnittstelle; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | “Compact“ Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 48 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 44 | -T- | -T- |  | 0
BC9100 | --- | 1750 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 64 kByte Programmspeicher, Ethernet TCP/IP-Schnittstelle und integriertem 2-Kanal-Switch; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 64 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface and integrated 2-channel switch; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC9120 | --- | 1750 | „Economy plus“-Busklemmen-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 128 kByte Programmspeicher, Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle und integriertem 2-Kanal-Switch; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | “Economy plus” Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 128 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface and integrated 2-channel switch; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BC9191 | --- | 200 | Building-Automation-Raum-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle und integriertem 2-Kanal-Switch – Programmspeicher: 48 kByte – Spannungsversorgung: 230 V AC – Ethernet-Protokolle: TwinCAT ADS, Modbus TCP – Sub-Bussystem: 1 x Anbindung an EnOcean KL6583 – K-Bus-Interface – on-board I/Os: – 3 digitale Eingänge – 1 analoger Eingang PT/NI1000 – 1 analoger Eingang, Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe (0…10 kΩ) – 3 analoge Eingänge 0...10 V – 1 digitaler Ausgang für LED, 10 mA – 1 digitaler Relais-Ausgang 230 V AC, 10 A – 3 digitale Relais-Ausgänge 230 V AC, 1 A – 2 digitale Triac-Ausgänge 230 V AC, 1 A – 2 analoge Ausgänge 0…10 V | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, Ethernet TCP/IP interface and integrated 2-channel switch – Program memory: 48 kbytes – Supply voltage: 230 V AC – Ethernet protocols: TwinCAT ADS, Modbus TCP – Sub bus system: 1 connection to EnOcean KL6583 – K-bus interface – on board I/Os: – 3 digital inputs – 1 analog input PT/NI1000 – 1 analog input, resistance measurement for set value specification (0…10 kΩ) – 3 analog inputs 0...10 V – 1 digital output for LED, 10 mA – 1 digital relay output 230 V AC, 10 A – 3 digital relay outputs 230 V AC, 1 A – 2 digital triac outputs 230 V AC, 1 A – 2 analog outputs 0…10 V | 122 |  |  |  | 0
BC9191-0100 | --- | 200 | Building-Automation-Raum-Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, Ethernet-TCP/IP-Schnittstelle und integriertem 2-Kanal-Switch – Programmspeicher: 128 kByte – Spannungsversorgung: 230 V AC – Ethernet-Protokolle: TwinCAT ADS, Modbus TCP – Sub-Bussystem: 1 x RS485 – K-Bus-Interface – on-board I/Os: – 3 digitale Eingänge – 1 analoger Eingang PT/NI1000 – 1 analoger Eingang, Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe (0…10 kΩ) – 3 analoge Eingänge 0...10 V – 1 digitaler Ausgang für LED, 10 mA – 1 digitaler Relais-Ausgang 230 V AC, 10 A – 3 digitale Relais-Ausgänge 230 V AC, 1 A – 2 digitale Triac-Ausgänge 230 V AC, 1 A – 2 analoge Ausgänge 0…10 V | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, Ethernet TCP/IP interface and integrated 2-channel switch – Program memory: 128 kbytes – Supply voltage: 230 V AC – Ethernet protocols: TwinCAT ADS, Modbus TCP – Sub bus system: 1 x RS485 – K-bus interface – on board I/Os: – 3 digital inputs – 1 analog input 1 x Pt/NI1000 – 1 analog input, resistance measurement for set value specification (0…10 kΩ) – 3 analog inputs 0...10 V – 1 digital output for LED, 10 mA – 1 digital relay output 230 V AC, 10 A – 3 digital relay outputs 230 V AC, 1 A – 2 digital triac outputs 230 V AC, 1 A – 2 analog outputs 0…10 V | 122 |  |  |  | 0
BK1120 | --- | 1750 | EtherCAT-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | EtherCAT “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK1150 | --- | 2000 | EtherCAT-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | EtherCAT “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- | -T- | 0
BK1250 | --- | 500 | EtherCAT-„Compact“-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen (E-Bus) und Busklemmen (K-Bus), Adapterklemme | EtherCAT “Compact“ Coupler between EtherCAT Terminals (E-bus) and Bus Terminals (K-bus), adapter terminal | 12 | T | T | T | 0
BK2000 | --- | 1750 | Lightbus-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | Lightbus Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK2010 | --- | 500 | Lightbus-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen | Lightbus Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK2020 | --- | 1750 | Lightbus-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | Lightbus “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK3010 | --- | 500 | PROFIBUS-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen, 1,5 MBaud | PROFIBUS Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals, 1.5 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK3100 | --- | 1750 | PROFIBUS-DP/FMS-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen, 12 MBaud | PROFIBUS DP/FMS Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals, 12 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK3110 | --- | 500 | PROFIBUS-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen, 12 MBaud | PROFIBUS Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals, 12 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK3120 | --- | 1750 | PROFIBUS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud | PROFIBUS “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension), 12 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK3150 | --- | 1000 | PROFIBUS-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud | PROFIBUS “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension), 12 Mbaud | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK3520 | --- | 1750 | PROFIBUS-„Economy plus“-Buskoppler mit LWL-Anschluss für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud | PROFIBUS “Economy plus“ Bus Coupler with fibre optic connection for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension), 12 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK4000 | --- | 1750 | Interbus-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | Interbus Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK4020 | --- | 1750 | Interbus-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | Interbus “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5110 | --- | 500 | CANopen-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen | CANopen Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5120 | --- | 1750 | CANopen-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | CANopen “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5150 | --- | 1000 | CANopen-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | CANopen “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK5151 | --- | 1000 | CANopen-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), Busanschluss: D-Sub-Stecker, 9-polig, anstatt Open-Style-Connector | CANopen “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension), Bus connection: D-sub plug, 9-pin instead of open style connector | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK5200 | --- | 1750 | DeviceNet-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | DeviceNet Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5210 | --- | 500 | DeviceNet-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen | DeviceNet Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5220 | --- | 1750 | DeviceNet-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | DeviceNet “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK5250 | --- | 1000 | DeviceNet-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | DeviceNet “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK7000 | --- | 1750 | ControlNet-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | ControlNet Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK7150 | --- | 1000 | CC-Link-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | CC-Link “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK7300 | --- | 1750 | Modbus-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | Modbus Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK7350 | --- | 1000 | Modbus-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | Modbus "Compact" Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK7500 | --- | 1750 | SERCOS-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen, 2,4 MBaud | SERCOS interface Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals, 2.4 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK7520 | --- | 1750 | SERCOS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 2, 4, 8, 16 MBaud | SERCOS interface “Economy plus“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) 2, 4, 8, 16 Mbaud | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK8000 | --- | 1750 | RS485-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | RS485 Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK8100 | --- | 1750 | RS232-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | RS232 Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK9000 | --- | 1750 | Ethernet TCP/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff Realtime-Ethernet | Ethernet TCP/IP Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff real-time Ethernet | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK9050 | --- | 1000 | Ethernet-TCP/IP-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | Ethernet TCP/IP “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK9053 | --- | 1750 | PROFINET-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | PROFINET “Compact” Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK9055 | --- | 1000 | EtherNet/IP-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | EtherNet/IP “Compact“ Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 44 | -T- | -T- |  | 0
BK9100 | --- | 1750 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung),mit integriertem 2-Kanal-Switch; Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff Realtime-Ethernet | Ethernet TCP/IP Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (255 with K-bus extension), with integrated 2-channel switch; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff real-time Ethernet | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK9103 | --- | 1750 | PROFINET-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (mit integriertem 2-Kanal-Switch) | PROFINET Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (with integrated 2-channel switch) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK9105 | --- | 1750 | EtherNet/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (mit integriertem 2-Kanal-Switch) | EtherNet/IP Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals (with integrated 2-channel switch) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BK9500 | --- | 1750 | USB-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen | USB Bus Coupler for up to 64 Bus Terminals | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
BX3100 | --- | 1450 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 256 kByte Programmspeicher, PROFIBUS-Schnittstelle, 12 MBaud | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 256 kbytes program memory, PROFIBUS interface, 12 Mbaud | 81 | -T- | -T- | -T- | 0
BX5100 | --- | 1450 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 256 kByte Programmspeicher, CANopen-Schnittstelle, 1 MBaud | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 256 kbytes program memory, CANopen interface, 1 Mbaud | 81 | -T- | -T- | -T- | 0
BX5200 | --- | 1450 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 256 kByte Programmspeicher, DeviceNet-Schnittstelle, 500 kBaud | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 256 kbytes program memory, DeviceNet interface, 500 kbaud | 81 | -T- | -T- | -T- | 0
BX8000 | --- | 1450 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS, 256 kByte Programmspeicher, RS232/485-Schnittstelle | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 256 kbytes program memory, RS232/485 interface | 81 | -T- | -T- | -T- | 0
BX9000 | --- | 1450 | Busklemmen Controller mit integrierter IEC 61131-3-SPS; 256 kByte Programmspeicher, Ethernet-Protokolle TwinCAT ADS, Modbus TCP | Bus Terminal Controller with integrated IEC 61131-3 PLC, 256 kbytes program memory, Ethernet TCP/IP interface; Ethernet protocols TwinCAT ADS, Modbus TCP | 81 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1000-0010 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1000-0011 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1000-0012 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1000-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1000-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1000-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 32 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 32 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1000-N001 | --- | --- | Interfacemodul für DVI + 2 USB-Anschlüsse – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-Schnittstelle führt VGA-Signale aus (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-Ports, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 91 mm | Interface module for DVI + 2 USB connections – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT-VGA monitors) – 2 x USB ports type A – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 91 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1000-N002 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM2 + COM3) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – COM2: RXD,TXD, DTR – COM3: RXD,TXD – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 91 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM2 + COM3) – full 115 kbaud on both channels – COM2: RXD, TXD, DTR – COM3: RXD, TXD – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 91 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1000-N003 | --- | --- | Interfacemodul für Stereo-Audio-In/Out-Schnittstellen – Line-In – Mic-In (Mikrofon-Signaleingang) – Line-Out (auch für Kopfhörer), max. 200 mW – eingebauter PC-Beeper – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 91 mm | Interface module for stereo audio In/Out connections – Line In – Line Mic – Line Out (also for headphone), max. 200 mW – built-in PC beeper – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 91 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1000-N005 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen, opto-isoliert (COM2 + COM3) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1000-N002 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 91 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 optically isolated (COM2 + COM3) – can only be used instead of and not at the same time as CX1000-N002 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 91 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1001-0000 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, no operating system, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0010 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0011 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0012 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0020 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0021 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0022 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, no operating system, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows CE 5.0, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, no TwinCAT | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT 2 PLC runtime | 57 |  |  |  | 0
CX1001-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX1000, 128 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1000, 128 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows XP Embedded, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC Runtime | 57 |  |  |  | 0
CX100x-0xxx | --- | --- | Modularer Hutschienen-Industrie-PC – Pentium®-MMX-kompatibel, 266-MHz-Taktfrequenz – Flash-Speicher: 128-MByte-Compact-Flash-Karte (austauschbar, erweiterbar) – 32 MByte RAM (erweiterbar auf 128 MByte) – COM1 (RS232) auf D-Sub-Stecker, 9-polig – RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100 MBit – Compact-Flash-Typ I oder II, Einschub mit Auswurfmechanik – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x LAN-Link, 1 x LAN-Geschwindigkeit, 1 x LAN-Aktivität, 1 x Flash-Zugriff – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 355 g – Abmessungen (B x H x T): 57 x 100 x 91 mm | Modular DIN rail Industrial PC – 266 MHz x86 Pentium® MMX-compatible CPU – Flash memory: 128 MB Compact Flash card (exchangeable, expandable) – 32 MB RAM (extendable to 128 MB) – COM1 (RS232) on 9-pin female D-sub connector – RJ45 Ethernet connector 10/100 Mbit – Compact Flash storage slot type I or II with ejector – Diagnostics LED: 1 x power, 1 LAN link, 1 x LAN speed, 1 x LAN activity, 1 x flash access – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 335 g – dimensions (W x H x D) 57 x 100 x 91 mm | --- |  |  |  | 0
CX1010-0000 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, no operating system, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0010 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0011 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0012 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0020 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0021 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0022 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, no operating system, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX1010, 256 MByte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1010, 256 Mbyte RAM, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 58 |  |  |  | 0
CX1010-N010 | --- | --- | Interfacemodul für DVI + 2 USB-Anschlüsse – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-I Schnittstelle führt VGA-Signale aus (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-2.0-Ports, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for DVI + 2 USB connections – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI-I connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT-VGA monitors) – 2 x USB 2.0 ports type A – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N020 | --- | --- | Interfacemodul für Stereo-Audio-In/Out-Schnittstellen – Line-In – Mic-In (Mikrofon-Signaleingang) – Line-Out (auch für Kopfhörer), max. 200 mW – eingebauter PC-Beeper – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for stereo audio In/Out connections – Line In – Line Mic – Line Out (also for headphone), max. 200 mW – built-in PC beeper – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 91 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen opto-isoliert (COM1 + COM2) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1010-N030 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 optically isolated (COM1 + COM2) – can only be used instead of and not at the same time as CX1010-N030 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N040 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM3 + COM4) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM3 + COM4) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N041 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen, opto-isoliert (COM3 + COM4) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1010-N040 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 optically isolated (COM3 + COM4) – can only be used instead of and not at the same time as CX1010-N040 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1010-N060 | --- | --- | Interfacemodul für 10/100-MBit-Ethernet an CX1010 CPUs – führt den zweiten internen LAN-Controller als Standard-Ethernet-Schnittstelle aus – maximal erlaubte CAT-Kabellänge 15 m – einfache Nachrüstung im Feld (Achtung: vorgeschriebene Anbauposition siehe Dokumentation) – nicht gleichzeitig mit EtherCAT-Netzteil CX1100-0004 einsetzbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 10/100 Mbit Ethernet at CX1010 CPUs – implements the second internal LAN controller as standard Ethernet interface – maximum permitted CAT cable length 15 m – simple retrofitting in the field (caution: specified mounting position see documentation) – cannot be used simultaneously with EtherCAT CX1100-0004 power supply unit – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-0000 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, no operating system, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0010 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0011 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0012 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0013 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0020 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0021 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0022 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0023 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1020, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, no operating system, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0113 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-0123 | --- | --- | CPU-Modul CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1020, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1020-N010 | --- | --- | Interfacemodul für DVI + 2 USB-Anschlüsse – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-I Schnittstelle führt VGA-Signale aus (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-2.0-Ports, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for DVI + 2 USB connections – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT monitors) – 2 x USB 2.0 ports type A – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N020 | --- | --- | Interfacemodul für Stereo-Audio-In/Out-Schnittstellen – Line-In – Mic-In (Mikrofon-Signaleingang) – Line-Out (auch für Kopfhörer), max. 200 mW – eingebauter PC-Beeper – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for stereo audio In/Out connections – Line In – Line Mic – Line Out (also for headphone), max. 200 mW – built-in PC beeper – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen opto-isoliert (COM1 + COM2) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1020-N030 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM1 + COM2) – can only be used instead of and not at the same time as CX1020-N030 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N040 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM3 + COM4) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM3 + COM4) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N041 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen, opto-isoliert (COM3 + COM4) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1020-N040 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM3 + COM4) – can only be used instead of and not at the same time as CX1020-N040 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1020-N060 | --- | --- | Interfacemodul für 10/100-MBit-Ethernet an CX1020-CPUs – führt den zweiten internen LAN-Controller als Standard-Ethernet-Schnittstelle aus – maximal erlaubte CAT-Kabellänge 20 m – einfache Nachrüstung im Feld (Achtung: vorgeschriebene Anbauposition siehe Dokumentation) – nicht gleichzeitig mit EtherCAT-Netzteil CX1100-0004 einsetzbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 10/100 Mbit Ethernet at CX1020 CPUs – implements the second internal LAN controller as standard Ethernet interface – maximum permitted CAT cable length 20 m – simple retrofitting in the field (caution: specified mounting position see documentation) – cannot be used simultaneously with EtherCAT CX1100-0004 power supply unit – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-0000 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, no operating system, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0010 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0011 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0012 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0013 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0020 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0021 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0022 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0023 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1030, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, no operating system, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0113 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-0123 | --- | --- | CPU-Modul CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX1030, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC I run-time | 96 |  |  |  | 0
CX1030-N010 | --- | --- | Interfacemodul für DVI + 2 USB-Anschlüsse – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-I-Schnittstelle führt VGA-Signale aus. (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-2.0-Ports, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for DVI + 2 USB connections – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT monitors) – 2 x USB 2.0 ports type A – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N020 | --- | --- | Interfacemodul für Stereo-Audio-In/Out-Schnittstellen – Line-In – Mic-In (Mikrofon-Signaleingang) – Line-Out (auch für Kopfhörer), max. 200 mW – eingebauter PC-Beeper – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for stereo audio In/Out connections – Line In – Line Mic – Line Out (also for headphone), max. 200 mW – built-in PC beeper – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen opto-isoliert (COM1 + COM2) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1030-N030 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM1 + COM2) – can only be used instead of and not at the same time as CX1030-N030 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N040 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM3 + COM4) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM3 + COM4) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – pre-assembled ex factory, no field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N041 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen, opto-isoliert (COM3 + COM4) – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX1030-N040 verwendet werden – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM3 + COM4) – can only be used instead of and not at the same time as CX1030-N040 – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – pre-assembled in the factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1030-N060 | --- | --- | Interfacemodul für 10/100-MBit-Ethernet an CX1030 CPUs – führt den zweiten internen LAN-Controller als Standard-Ethernet-Schnittstelle aus – maximal erlaubte CAT-Kabellänge: 20 m – einfache Nachrüstung im Feld (Achtung: vorgeschriebene Anbauposition siehe Dokumentation) – nicht gleichzeitig mit EtherCAT-Netzteil CX1100-0014 einsetzbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 71 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 10/100 Mbit Ethernet at CX1030 CPUs – implements the second internal LAN controller as standard Ethernet interface – maximum permitted CAT cable length 20 m – simple retrofitting in the field (caution: specified mounting position see documentation) – cannot be used simultaneously with EtherCAT CX1100-0014 power supply unit – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 71 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX1100-0001 | --- | --- | Netzteil für Grundmodul CX1000, CX1010 und CX1020 – 24 V DC (-15 %/+20 %) – 8 kByte NOVRAM – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 45 x 100 x 91 mm | Power supply unit for CX1000, CX1010 and CX1020 – 24 V DC (-15 %/+20 %) – 8 kbyte NOVRAM – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 45 x 100 x 91 mm | 45 |  |  |  | 0
CX1100-0002 | --- | 1750 | Netzteil für Grundmodul CX1000, CX1010 und CX1020 K-Bus-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierter K-Bus-Controller – K-Bus-Stromversorgung bis max. 1,75 A – 8 kByte NOVRAM – 2-kByte-DPRAM-I/O-Speicher für K-Bus-Nutzinformation – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 250 g – Abmessungen (B x H x T): 40 x 100 x 91 mm | Power supply unit for CX1000, CX1010 and CX1020 core with K-bus capability – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrated K-bus controller – K-bus power supply up to max. 1.75 A – 8 kbyte NOVRAM – 2 kbyte DPRAM I/O memory for K-bus process data – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 250 g – dimensions (W x H x D) 40 x 100 x 91 mm | 40 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0003 | --- | 1750 | Netzteil für Grundmodul CX1000, CX1010 und CX1020, K-Bus- und IP-Link-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierter K-Bus-Controller und IP-Link-Controller – 8 kByte NOVRAM – 4-kByte-I/O-Speicher für Nutzinformation (zusammen mit K-Bus-Nutzinformation) – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 Eigenschaften Beckhoff-IP-Link-Master-Interfacemodul (1-Kanal): – verbindet bis zu 64 I/O-Stationen der Beckhoff-IP-67-Feldbus-Module, Typ IExxxx – basierend auf Lichtwellenleiter – 2 MBaud Kommunikationsgeschwindigkeit – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 350 g – Abmessungen (B x H x T): 58 x 100 x 91 mm | Power supply unit for CX1000, CX1010 and CX1020, core with K-bus capability and IP-Link capability – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrated K-bus controller and IP-Link controller – 8 kbyte NOVRAM – 4 kbyte I/O memory for process data (shared with K-bus process data) – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 Beckhoff IP-Link master interface module (1-channel): – connects up to 64 I/O stations of Beckhoff IP 67 Fieldbus Box modules type IExxxx – optical fibre based bus – 2 Mbaud communication speed – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 350 g – dimensions (W x H x D) 58 x 100 x 91 mm | 58 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0004 | 2000 | --- | Netzteil für Grundmodul CX1010 und CX1020, E-Bus-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-Bus-Anschluss (Adapterklemme) – E-Bus-Stromversorgung bis 2 A – 8 kByte NOVRAM – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Diagnose-LED: 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x RUN – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 250 g – Abmessungen (B x H x T): 40 mm x 100 mm x 91 mm | Power supply unit for CX1010 and CX1020, core with E-bus capability – power supply 24 V DC (-15%/+20%) – E-bus connection (adapter terminal) – E-bus power supply up to 2 A – 8 kbyte NOVRAM – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – diagnostics LED: 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x RUN – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 205 g – dimensions (W x H x D) 39 x 100 x 91 mm | 40 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0012 | --- | 1750 | Netzteil für Grundmodul CX1030, K-Bus-fähig – passive Kühlung durch integrierten Alu-Kühlkörper – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierter K-Bus-Controller – K-Bus-Stromversorgung bis max. 1,75 A – 8 kByte NOVRAM – 2-kByte-DPRAM-I/O-Speicher für K-Bus-Nutzinformation – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 240 g – Abmessungen (B x H x T): 42 x 109 x 92 mm | Power supply unit for CX1030 core with K-bus capability – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrated K-bus controller – K-bus power supply up to max. 1.75 A – 8 kbyte NOVRAM – 2 kbyte DPRAM I/O memory for K-bus process data – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 240 g – dimensions (W x H x D) 42 x 109 x 92 mm | 42 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0013 | --- | 2000 | Netzteil für Grundmodul CX1030, K-Bus- und IP-Link-fähig – passive Kühlung durch integrierten Alu-Kühlkörper – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierter K-Bus-Controller und IP-Link-Controller – 8 kByte NOVRAM – 4-kByte-I/O-Speicher für Nutzinformation (zusammen mit K-Bus-Nutzinformation) – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 Eigenschaften Beckhoff-IP-Link-Master-Interfacemodul (1-Kanal): – verbindet bis zu 64 I/O-Stationen der Beckhoff-IP-67-Feldbus-Module, Typ IExxxx – basierend auf Lichtwellenleiter – 2 MBaud Kommunikationsgeschwindigkeit – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 325 g – Abmessungen (B x H x T): 58 x 109 x 92 mm | Power supply unit for CX1030, core with K-bus capability and IP-Link capability – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrated K-bus controller and IP-Link controller – 8 kbyte NOVRAM – 4 kbyte I/O memory for process data (shared with K-bus process data) – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 Beckhoff IP-Link master interface module (1-channel): – connects up to 64 I/O stations of Beckhoff IP 67 Fieldbus Box modules type IExxxx – optical fibre based bus – 2 Mbaud communication speed – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 325 g – dimensions (W x H x D) 58 x 109 x 92 mm | 58 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0014 | 2000 | --- | Netzteil für Grundmodul CX1030, E-Bus-fähig – passive Kühlung durch integrierten Alu-Kühlkörper – 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-Bus-Anschluss (Adapterklemme) – E-Bus-Stromversorgung bis max. 1,75 A – 8 kByte NOVRAM – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Diagnose-LED: 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x RUN – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 235 g – Abmessungen (B x H x T): 42 mm x 109 mm x 92 mm | Power supply unit for CX1030, core with E-bus capability – power supply 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-bus connection (adapter terminal) – E-bus power supply up to max. 1.75 A – 8 kbyte NOVRAM – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – diagnostics LED: 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x RUN – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 235 g – dimensions (W x H x D) 42 x 109 x 92 mm | 42 | -T- | -T- | -T- | 0
CX1100-0900 | --- | --- | USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000 und CX1010 – Ladung: 20 As – max. Ausgangsstrom 550 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX1000- und CX1010-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 346 g – Abmessungen (B x H x T): 57 x 100 x 91 mm | UPS module for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX1000 and CX1010 – electric charge: 20 As – output current max. 550 mA (24 V DC) – simple retrofitting in the field by adding to existing CX1000 and CX1010 controller is possible – maintenance-free due to advanced capacitive technology (Supercaps) – bridging time adjustable via rotary selection switch (load-dependent) – LED status indicator for 24 V IN OK, 24 V OUT OK, CHARGE – UPS status can be queried via TwinCAT or DPRAM interface – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 346 g – dimensions (W x H x D) 57 x 100 x 91 mm | 57 |  |  |  | 0
CX1100-0910 | --- | --- | USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000 und CX1010 – Ladung: 20 As – max. Ausgangsstrom 1100 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 465 g – Abmessungen (B x H x T): 76 x 100 x 91 mm | UPS module for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX1000 and CX1010 – electric charge: 20 As – output current max. 1100 mA (24 V DC) – simple retrofitting in the field by adding to existing CX controller is possible – maintenance-free due to advanced capacitive technology (Supercaps) – bridging time adjustable via rotary selection switch (load-dependent) – LED status indicator for 24 V IN OK, 24 V OUT OK, CHARGE – UPS status can be queried via TwinCAT or DPRAM interface – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 465 g – dimensions (W x H x D) 76 x 100 x 91 mm | 76 |  |  |  | 0
CX1100-0920 | --- | --- | USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000, CX1010 und CX1020 (nicht CX1030) – Ladung: 40 As – max. Ausgangsstrom 1100 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 617 g – Abmessungen (B x H x T): 95 x 100 x 91 mm | UPS module for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX1000, CX1010 and CX1020 (not CX1030) – electric charge: 40 As – output current max. 1100 mA (24 V DC) – simple retrofitting in the field by adding to existing CX controller is possible – maintenance-free due to advanced capacitive technology (Supercaps) – bridging time adjustable via rotary selection switch (load-dependent) – LED status indicator for 24 V IN OK, 24 V OUT OK, CHARGE – UPS status can be queried via TwinCAT or DPRAM interface – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 617 g – dimensions (W x H x D) 95 x 100 x 91 mm | 95 |  |  |  | 0
CX1100-0930 | --- | --- | USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000, CX1010, CX1020 und CX1030 – Ladung: 40 As – max. Ausgangsstrom 2000 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei, dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 650 g – Abmessungen (B x H x T): 95 x 100 x 91 mm | UPS module for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX1000, CX1010, CX1020 and CX1030 – electric charge: 40 As – output current max. 2000 mA (24 V DC) – simple retrofitting in the field by adding to existing CX controller is possible – maintenance-free due to advanced capacitive technology (Supercaps) – bridging time adjustable via rotary selection switch (load-dependent) – LED status indicator for 24 V IN OK, 24 V OUT OK, CHARGE – UPS status can be queried via TwinCAT or DPRAM interface – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 650 g – dimensions (W x H x D) 95 x 100 x 91 mm | 95 |  |  |  | 0
CX1500-B200 | --- | --- | Lightbus-Slave-Interfacemodul ISA-Adresse: EA000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: 2 x Lichtwellenleiter-Stecker – Baudrate: 2,5 MBaud, 32-Bit-Nutzinformation in 25 µs – max. Prozessabbild: 512 Bytes In/512 Bytes Out – 2 kByte interner DPRAM-Speicher für Prozessabbild – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 255 Slaves – Beschriftungssystem: rastbare Beschriftungsfahnen (weiß), Format 5 x 15 mm – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | Lightbus slave interface module ISA address: EA000 – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 2 x fibre optic connectors – communication speed: 2.5 Mbaud, 32 bit data information in 25 µs – max. process image: 512 bytes In/512 bytes Out – 2 kbyte internal DPRAM memory for process image – interface to the CX through 16 bit ISA bus with 2 kbyte DPRAM – bus nodes per channel: max. 255 slaves – labelling system: snap-in white-coloured labels 5 x 15 mm – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Interfacemodul ISA-Adresse: E4000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – PROFIBUS-DP, DP-V1, DP-V2 (MC) – Baudrate: 9,6 kBaud - 12 MBaud – max. Prozessabbild: 244 Bytes In/244 Bytes Out – 2 kByte interner DPRAM-Speicher für Prozessabbild – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 125 Slaves – Beschriftungssystem: rastbare Beschriftungsfahnen (weiß), Format 5 x 15 mm – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | PROFIBUS slave interface module ISA address: E4000 – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, female – PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC) – communication speed: 9.6 kbaud...12 Mbaud – max. process image: 244 bytes In/244 bytes Out – 2 kbyte internal DPRAM memory for process image – interface to the CX through 16 bit ISA bus with 2 kbyte DPRAM – bus nodes per channel: max. 125 slaves – labelling system: snap-in white-coloured labels 5 x 15 mm – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Interfacemodul ISA-Adresse: E6000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Open-Style-Connector, 5-polig – Schnittstelle galvanisch getrennt – Baudrate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud – max. Prozessabbild: 1536 Bytes für die Summe der Ein-/Ausgänge (max. 192 PDOs) – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 127 Slaves – Hardwarediagnose: 4 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | CANopen slave interface module ISA address: E6000 – number of fieldbus channels: 1 – open style connector, 5-pin – electrically isolated interfaces – transmission rate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud – max. process image: 1536 bytes for the sum of inputs + outputs (max 192 PDOs) – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – bus nodes per channel: max. 127 slaves – hardware diagnostics 4 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-B520 | --- | --- | DeviceNet-Slave-Interfacemodul ISA-Adresse: E8000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Open-Style-Connector, 5-polig – Baudrate 125, 250, 500 kBaud – max. Prozessabbild: 255 Bytes In/255 Bytes Out – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 63 Slaves – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | DeviceNet slave interface module ISA address: E8000 – number of fieldbus channels: 1 – open style connector, 5-pin – transmission rate 125, 250, 500 kbaud – max. process image: 255 bytes In/255 bytes Out – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – bus nodes per channel: max. 63 slaves – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-M200 | --- | --- | Lightbus-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: DA000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: 2 x Lichtwellenleiter-Stecker – Baudrate: 2,5 MBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM für 8 Kommunikationskanäle, Daten-, Control- and Statusregister – Kommunikation: 8 prioritätsgesteuerte logische Kommunikationskanäle – Busteilnehmer: max. 255 Busteilnehmer mit max. 65280 I/O-Punkten je Feldbusanschluss – Auslösung von 2 PC-Hardware-Interrupts möglich – Hardwarediagnose: 3 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | Lightbus master interface module ISA address: DA000 – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 2 x fibre optic connectors – communication speed: 2.5 Mbaud – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM for 8 communication channels, data, control and status register – communication: 8 priority controlled logical communication channels – bus nodes: max. 255 nodes with a max. of 65280 I/O points per fieldbus connection – interrupt initiation of 2 PC hardware interrupts is possible – hardware diagnostics 3 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: D4000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – unterstützt PROFIBUS-DP (Standard), PROFIBUS-DP-V1 (Cl. 1 + 2: azyklische Dienste, Alarm), DP-V2 (MC) – Baudrate: 9,6 kBaud - 12 MBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Busteilnehmer pro Kanal: max. 125 Slaves mit bis zu 244 Bytes Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave – unterschiedliche Zykluszeiten pro Slave einstellbar – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | PROFIBUS master interface module ISA address: D4000 – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, female – supports PROFIBUS DP (standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: acyclic services, alarms), DP-V2 (MC) – transmission rate 9.6 kbaud...12 Mbaud – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – bus nodes per channel: max. 125 slaves with up to 244 bytes input, output, parameter, configuration, diagnostic data per slave – differing cycle times per slave are possible – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: D6000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Open-Style-Connector, 5-polig – Baudrate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 127 Slaves – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | CANopen master interface module ISA address: D6000 – number of fieldbus channels: 1 – open style connector, 5-pin – transmission rate 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – bus nodes per channel: max. 127 slaves – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-M520 | --- | --- | DeviceNet-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: D8000 – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Open-Style-Connector, 5-polig – Baudrate: 125, 250, 500 kBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Anzahl der Busteilnehmer: max. 63 Slaves – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | DeviceNet master interface module ISA address: D8000 – number of fieldbus channels: 1 – open style connector, 5-pin – transmission rate 125, 250, 500 kbaud – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – bus nodes per channel: max. 63 slaves – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1500-M750 | --- | --- | SERCOS-Master-Interfacemodul ISA-Adresse: DC000 – Anzahl der Feldbuskanäle:1 – Busanschlüsse: entsprechend Standard-FSMA-Norm IEC 872-2 – Baudrate: 2, 4, 8, 16 MBaud – Anzahl der Busteilnehmer pro Kanal: max. 254 – max. Anzahl der Kommunikationsbytes: 508 Bytes In/508 Bytes Out für zyklische Daten je Slave – Hardwarediagnose: 3 LEDs – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch 16-Bit-ISA-Bus und 2 kBytes DPRAM – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 38 x 100 x 91 mm | SERCOS master interface module ISA address: DC000 – number of fieldbus channels: 1 – bus connectors: following standard F-SMA-Norm IEC 872-2 – transmission rate 2, 4, 8, 16 Mbaud – bus nodes per channel: max. 254 – maximum number of communication bytes: 508 bytes In/508 bytes Out for cyclic data per slave – hardware diagnostics: 3 LEDs – interface to the CX core CPU through 16 bit ISA interface with 2 kbytes DPRAM – protection class IP 20 – operating/storage temperature 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm | 38 |  |  |  | 0
CX1800-0299 | --- | --- | Pauschale für die kundenspezifische Anpassung eines Windows-Embedded-Standard- oder Windows-CE-Betriebssystems – Die Pauschale wird nach Aufwand und pro Tag berechnet. – Es erfolgt eine Mindestberechnung in Höhe eines Tages. | Development cost for generation of a customer specific Windows Embedded Standard image or Windows CE image – The rate is applied on a daily base. – Minimum charge is one day. | --- |  |  |  | 0
CX1800-0300 | --- | --- | Service-Pauschale Imageupdate – Update zu einer spezifizierten Standard-Imageversion – Angabe der Geräte-Seriennummer bei Bestellung zwingend erforderlich – Bei Betriebssystemwechsel von Windows CE auf Windows XPE fallen zusätzliche Differenzkosten an. | Service flat rate image update – update to a specified standard image version – When ordering the device, the serial number is necessary. – additional differential costs when changing the operating system from Windows CE to Windows XPE | --- |  |  |  | 0
CX1800-0401 | --- | --- | Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit statt Microsoft Windows Embedded Standard 2009 | Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit instead of Microsoft Windows Embedded Standard 2009 | --- |  |  |  | 0
CX1800-1052 | --- | --- | BACnet/IP-Image für Embedded-PC CX9020, CX5010 und CX5020 Erfordert: – TX1200 TwinCAT 2.11 R3 PLC Level Enthält: – TS8020 TwinCAT BACnet/IP Supplement Revison 12 | BACnet/IP Image for Embedded PC CX9020, CX5010 and CX5020 Requires: – TX1200 TwinCAT 2.11 R3 PLC Level Contains: – TS8020 TwinCAT BACnet/IP Supplement Revison 12 | --- |  |  |  | 0
CX1900-0010 | --- | --- | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 | Formatting a Compact Flash card (bootable), FAT16 | --- |  |  |  | 0
CX1900-0012 | --- | --- | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS | Formatting a Compact Flash card (bootable), NTFS | --- |  |  |  | 0
CX1900-0022 | --- | --- | 128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 128 MB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0023 | --- | --- | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte | 1 GB Compact Flash card, extended temperature specification, instead of 128 MB Compact Flash | --- |  |  |  | 0
CX1900-0024 | --- | --- | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 1 GB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0025 | --- | --- | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte | 2 GB Compact Flash card, extended temperature specification, instead of 128 MB Compact Flash | --- |  |  |  | 0
CX1900-0026 | --- | --- | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 2 GB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0027 | --- | --- | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte | 4 GB Compact Flash card, extended temperature specification, instead of 128 MB Compact Flash | --- |  |  |  | 0
CX1900-0028 | --- | --- | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 4 GB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0029 | --- | --- | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte | 8 GB Compact Flash card, extended temperature specification, instead of 128 MB Compact Flash | --- |  |  |  | 0
CX1900-0030 | --- | --- | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 8 GB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0031 | --- | --- | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte | 16 GB Compact Flash card, extended temperature specification, instead of 128 MB Compact Flash | --- |  |  |  | 0
CX1900-0032 | --- | --- | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich | 16 GB Compact Flash card, extended temperature specification | --- |  |  |  | 0
CX1900-0101 | --- | --- | DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren an das CX-System – führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle des CX-Moduls aus – DVI-A-Stecker, 29-polig (unten), Buchse, 15-polig (oben) – Gewicht: ca. 40 g – Abmessungen (B x H x T): 40 x 42 x 15 mm | DVI-to-VGA passive adaptor for connecting a standard desktop VGA monitor to the CX system – singles out the VGA signals of the DVI-I interface of the CX modules – 29-pin male DVI-A connector (bottom) to 15-pin female connector (top) – weight approx. 40 g – dimensions (W x H x D) 40 x 42 x 15 mm | --- |  |  |  | 0
CX1900-0102 | --- | --- | Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX50x0, CX51x0, CX90x0, CX20x0 – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten | Spare battery suitable for CX10x0, CX50x0, CX51x0, CX90x0, CX20x0 – lithium button cell type CR2032, 3V/225 mAh – follow polarity when installing | --- |  |  |  | 0
CX1900-0103 | --- | --- | Ersatzlüfterkassette für CX1030 – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 40 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Gewicht: ca. 30 g – Abmessungen (B x H x T): 57 x 14 x 60 mm | Spare fan cartridge for CX1030 – cartridge consisting of chassis and 40 mm fan – simple exchange in the field due to wireless installation – weight approx. 30 g – dimensions (W x H x D) 57 x 14 x 60 mm | --- |  |  |  | 0
CX1900-0105 | --- | --- | Gerätemodifikation für die Erfüllung der ATEX-Zertifizierung II 3 G Ex nA II T4 für CX5010 und CX5020: Beinhaltet die Modifikation und Relokation des Geräteaufklebers sowie ein ab Werk montierter Haltebügel. Diese Gerätemodifikation ist zwingend vorgeschrieben für den Einsatz der CX5010- oder CX5020-CPUs in den vom Zertifikat abgedeckten, explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2. Bitte die Gerätedokumentation beachten. | Device modification for fulfillment of ATEX Certification II 3 G Ex nA II T4 for CX5010 and CX5020: This option includes the modification and repositioning of the device label as well as a pre-mounted wire bow. The modification is a mandatory prerequisite for usage of CX5010 or CX5020 in hazardous areas as covered by the before mentioned certificate for ATEX Zone 2. Please also read the device documentation carefully. | --- |  |  |  | 0
CX1900-0120 | --- | --- | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX1020-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX1100-001x. | “Active cooling”: factory conversion of the CX1020 CPU module for active cooling in order to enable flexible installation positions (see documentation). Active cooling takes place via a fan cartridge. This option requires the use of a power supply unit type CX1100-001x. | --- |  |  |  | 0
CX1900-0122 | --- | --- | 512-MB-MicroSD-Karte | 512 MB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0123 | --- | --- | 1-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte | 1 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0124 | --- | --- | 1-GB-MicroSD-Karte | 1 GB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0125 | --- | --- | 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte | 2 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0126 | --- | --- | 2-GB-MicroSD-Karte | 2 GB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0127 | --- | --- | 4-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte | 4 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0128 | --- | --- | 4-GB-MicroSD-Karte | 4 GB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0129 | --- | --- | 8-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte | 8 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0130 | --- | --- | 8-GB-MicroSD-Karte | 8 GB microSD card | --- |  |  |  | 0
CX1900-0200 | --- | --- | Universal-Plastiketiketten für das CX-System, 1000 Stück – passen in die dafür vorgesehenen Aussparungen der CX-Komponentengehäuse – Beschriftung kann mit einem XY-Plotter erfolgen. – Format des einzelnen Beschriftungsfeldes: 15 x 5 mm – Material: Plastik (weiß) – Originalherstellerbezeichnung: Murrplastik, Typ KMR 5/15, Bestellnummer 86401014 | Universal plastic labels for the CX system (package contains 1000 labels) – snaps into the premoulded spots on the CX components – labelling can be done with a X-Y plotter – dimension of the single label 15 x 5 mm – material: white coloured plastic – Murrplastik type KMR 5/15, order number 86401014 | --- |  |  |  | 0
CX1900-0201 | --- | --- | 512 MB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM | 512 MB DDR RAM for CX1020 or CX1030, instead of 256 MB DDR RAM | --- |  |  |  | 0
CX1900-0202 | --- | --- | 1 GB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM | 1 GB DDR RAM for CX1020 or CX1030, instead of 256 MB DDR RAM | --- |  |  |  | 0
CX1900-0204 | --- | --- | Speichererweiterung 1 GB DDR2-RAM für CX5020, statt 512MB DDR2-RAM; ab Werk vormontiert | 1 GB DDR2 RAM for CX5020, instead of 512 MB DDR2 RAM; pre-assembled ex factory | --- |  |  |  | 0
CX1900-0320 | --- | --- | Intel® Celeron® M 1,0 GHz, 0 kB L2-Cache (Zero Second Level Cache) anstelle von Intel® 1,0 GHz, 512 kB L2-Cache | Intel® Celeron® M 1.0 GHz 0 kB L2 cache (zero second level cache) instead of Intel® 1.0 GHz, 512 kB L2 cache | --- |  |  |  | 0
CX2020 | --- | --- | Modularer Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Celeron® 827E 1,4 GHz, 1 Core (TC3: 50) – Flash-Speicher: 4-GB- oder 8-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar – interner Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM (optional 4 GB) – persistenter Speicher: 128 kB NOVRAM integriert – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – max. 15 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 1160 g – Abmessungen (B x H x T): 144 mm x 99 mm x 91 mm | Modular DIN rail Industrial PC – processor Intel® Celeron® 827E 1.4 GHz, 1 core (TC3: 50) – flash memory: 4 GB or 8 GB CFast flash card (depending on the operating system), optionally extendable – internal main memory: 2 GB DDR3 RAM (optionally 4 GB) – persistent memory: 128 KB NOVRAM integrated – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – max. power consumption: 15 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 1160 g – dimensions (W x H x D) 144 mm x 99 mm x 91 mm | --- |  |  |  | 0
CX2020-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2020, no operating system, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0113 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0115 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0123 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime,TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0125 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0130 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2020-0135 | --- | --- | CPU-Modul CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2020, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2020-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2020-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2020-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2020-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2020-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2020-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2020-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2020-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2020-N010 | --- | --- | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode | DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended desktop operation | --- |  |  |  | 0
CX2020-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2020-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2020-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2020-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2020-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2020-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2030 | --- | --- | Modularer Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Core™ i7 2610UE 1,5 GHz, 2 Cores (TC3: 60) – Flash-Speicher: 4-GB- oder 8-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar – interner Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM (optional 4 GB) – persistenter Speicher: 128 kB NOVRAM integriert – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – max. 20 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 1165 g – Abmessungen (B x H x T): 144 mm x 99 mm x 91 mm | Modular DIN rail Industrial PC – processor Intel® Core™ i7 2610UE 1.5 GHz, 2 cores (TC3: 60) – flash memory: 4 GB or 8 GB CFast flash card (depending on the operating system), optionally extendable – internal main memory: 2 GB DDR3 RAM (optionally 4 GB) – persistent memory: 128 KB NOVRAM integrated – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – max. power consumption: 20 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 960 g – dimensions (W x H x D) 144 mm x 99 mm x 91 mm | --- |  |  |  | 0
CX2030-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2030, no operating system, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0113 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0115 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0123 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0125 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0130 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2030-0135 | --- | --- | CPU-Modul CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2030, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2030-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2030-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2030-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2030-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2030-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2030-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2030-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2030-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2030-N010 | --- | --- | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode | DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended desktop operation | --- |  |  |  | 0
CX2030-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2030-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2030-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2030-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2030-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2030-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2040 | --- | --- | Modularer Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Core™ i7 2715QE 2,1 GHz, 4 Cores (TC3: 70) – Flash-Speicher: 4-GB- oder 8-GB-CFast-Flash-Karte (je nach Betriebssystem), optional erweiterbar – interner Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3-RAM – persistenter Speicher: 128 kB NOVRAM integriert – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert – max. 42 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 1230 g – Abmessungen (B x H x T): 144 mm x 99 mm x 91 mm | Modular DIN rail Industrial PC – processor Intel® Core™ i7 2715QE 2.1 GHz, 4 cores (TC3: 70) – flash memory: 4 GB or 8 GB CFast flash card (depending on the operating system), optionally extendable – internal main memory: 4 GB DDR3 RAM – persistent memory: 128 KB NOVRAM integrated – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – equipped with a fan with ball bearings and speed monitoring – max. power consumption: 42 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 1230 g – dimensions (W x H x D) 144 mm x 99 mm x 91 mm | --- |  |  |  | 0
CX2040-0100 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2040, no operating system, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0110 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0111 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0112 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0113 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0115 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0120 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0121 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0122 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0123 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0125 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0130 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT | 144 |  |  |  | 0
CX2040-0135 | --- | --- | CPU-Modul CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX2040, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 144 |  |  |  | 0
CX2040-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2040-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2040-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2040-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2040-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX2040-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2040-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2040-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX2040-N010 | --- | --- | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode | DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended desktop operation | --- |  |  |  | 0
CX2040-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX2040-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2040-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2040-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2040-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX2040-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX2100-0004 | 2000 | 2000 | Netzteil für Grundmodul CX2020 und CX2030, E-Bus-fähig oder K-Bus-fähig – 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Bus-Stromversorgung bis 2 A – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Diagnose-LED: 1 x PWR, 1 x I/O RUN, 1 x I/O Err – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 375 g – Abmessungen (B x H x T): 39 mm x 100 mm x 91 mm | Power supply unit for CX2020 and CX2030 core with E-bus or K-bus capability – power supply 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic recognition – E-bus power supply up to 2 A – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – diagnostics LED: 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 375 g – dimensions (W x H x D) 39 x 100 x 91 mm | 40 | -T- | -T- | -T- | 0
CX2100-0014 | 2000 | 2000 | Netzteil für Grundmodul CX2040, E-Bus-fähig oder K-Bus-fähig – auch für CX2020 und CX2030 (falls mit Lüfteroption CX2900-0200/-0300 bestellt) – 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Bus-Stromversorgung bis 2 A – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – Diagnose-LED: 1 x PWR, 1 x I/O RUN, 1 x I/O Err – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 550 g – Abmessungen (B x H x T): 64 mm x 100 mm x 91 mm | Power supply unit for CX2040 core with E-bus or K-bus capability – also for CX2020 and CX2030 (if ordered with fan option CX2900-0200/-0300) – power supply 24 V DC (-15 %/+20 %) – E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic recognition – E-bus power supply up to 2 A – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – diagnostics LED: 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 550 g – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 91 mm | 60 | -T- | -T- | -T- | 0
CX2100-0904 | 2000 | 2000 | Netzteil mit integrierter, kapazitiver USV-Funktionalität zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX2020, CX2030, nicht in Verbindung mit CX2040 – E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Bus-Stromversorgung bis 2 A – 24 V DC (-15 %/+20 %) – Ladung: 75 As – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – USV-Status abfragbar über TwinCAT – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +50 °C/-25 °C … +60 °C – Gewicht: ca. 1030 g – Abmessungen (B x H x T): 117 x 100 x 91 mm | Power supply unit with integrated capacitive UPS for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX2020 and CX2030, not suitable for CX2040 – E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic recognition – E-bus power supply up to 2 A – 24 V DC (-15 %/+20 %) – electric charge: 75 As – simple retrofitting in the field by adding to existing CX controller is possible – maintenance-free due to advanced capacitive technology (Supercaps) – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – UPS status can be queried via TwinCAT – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +50 °C/-25 °C … +60 °C – weight approx. 1030 g – dimensions (W x H x D) 117 x 100 x 91 mm | 118 | -T- | -T- | -T- | 0
CX2100-0914 | 2000 | 2000 | Netzteil mit integrierter USV-Funktionalität zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX2020, CX2030 und CX2040 – E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Bus-Stromversorgung bis 2 A – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrierte Ladeelektronik für externen Smart-Battery-Akku CX2900-0192 – Anschluss für Versorgung externer 24-V-DC-Geräte (max. 2 A) – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – FSTN-Display: 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet, Navi-Switch 4+1 – USV-Status abfragbar über TwinCAT – 8-pol. Spannungsversorgungsstecker im Lieferumfang des Akkus CX2900-0192 enthalten – CAT-Verbindungskabel zur Batterie nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar, z. B. ZK1090-9191-xxxx) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25…+60 °C/-25…+85 °C – Gewicht: ca. 800 g – Abmessungen (B x H x T): 73 x 100 x 91 mm | Power supply unit with integrated UPS for uninterruptible power supply of the CX controller – suitable for CX2020, CX2030 and CX2040 – E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic recognition – E-bus power supply up to 2 A – 24 V DC (-15 %/+20 %) – integrated charger for external CX2900-0192 Smart Battery – connector to provide backup power for external 24 V DC components (max. 2 A) – simple retrofitting in the field by adding to existing CX controller is possible – FSTN display 2 lines x 16 characters of text, lighted, Navi switch 4+1 – UPS status can be queried via TwinCAT – 8-pin power plug included in the scope of supply of the CX2900-0192 battery – CAT connection cable to the battery is not included (please order separately, e.g. ZK1090-9191-xxxx) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25…+60 °C/-25…+85 °C – weight approx. 800 g – dimensions (W x H x D) 73 x 100 x 91 mm | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX2500-0020 | --- | --- | Interfacemodul für Audio-In/Out-Schnittstellen – nur ein Modul pro CPU verwendbar – Line IN, Line OUT, Mic IN, 7.1 (3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker) – SPDIF (Cinch-Buchse) – einfache Nachrüstung im Feld – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Interface module for audio In/Out connections – only one module per CPU usable – Line IN, Line OUT, Mic IN, 7.1 (3.5 mm socket for jack plug) – SPDIF (RCA socket) – easy field modification possible – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-0030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – einfache Nachrüstung im Feld – PCI-Express basierend – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 205 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Interface module for 2 x RS232 connections – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – easy field modification possible – based on PCI Express – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 205 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-0031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS485-Schnittstellen opto-isoliert – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – einfache Nachrüstung im Feld – PCI-Express basierend – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 203 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – easy field modification possible – based on PCI Express – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 203 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-0060 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x 10/100/1000-MBit-Ethernet – 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s – einfache Nachrüstung im Feld – PCI-Express basierend – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 195 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Interface module for 10/100/1000 Mbit Ethernet – 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s – easy field modification possible – based on PCI Express – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 195 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-0061 | --- | --- | Interfacemodul für 1 x 10/100/1000-MBit-Ethernet-PoE – 1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s mit Power-over-Ethernet (PoE) – unterstützt Geräte mit PoE Class 0, 1, 2, 3 und 4 nach PoE-Standard IEEE 802.3af-2003 – max. PoE-Leistungsabgabe 15,4 W – interne Generierung der PoE-Versorgungsspannung (keine externe 48 V Spannungsversorgung nötig) – Isolationsspannung Ethernet/interne Elektronik: 500 V – Diagnose-LEDs: PWR, PoE, PM1, PM2 – PCI-Express basierend – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 208 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Interface module for 1 x 10/100/1000 Mbit Ethernet PoE – 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s with Power over Ethernet (PoE) – supports devices of PoE Class 0, 1, 2, 3 and 4 as defined by PoE standard IEEE 802.3af-2003 – max. PoE power delivery 15.4 W – internal generation of PoE supply voltage (no external 48 V power feeding required) – isolation voltage Ethernet/internal electronics: 500 V – diagnostic LEDs: PWR, PoE, PM1, PM2 – based on PCI Express – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 208 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-0070 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 USB-Anschlüsse – 4 x USB-3.0-Ports Type A, Stromabgabe max. 2 A Summenstrom – unterstützt USB-1.1-, USB-2.0- und USB-3.0-Standards – Übertragungsraten von 1,5 MBit/s, 12 MBit/s und 480 MBit/s – einfache Nachrüstung im Feld – PCI-Express basierend – Schutzart IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 195 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Extension module for 4 USB ports – 4 x USB 3.0 ports type A, total current max. 2 A – suppports USB 1.1, USB 2.0 and USB 3.0 standard – transfer rates: 1.5 Mbit/s, 12 Mbit/s and 480 Mbit/s – easy field modification possible – based on PCI Express – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 195 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Interfacemodul – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – PROFIBUS-DP, DP-V1, DP-V2 (MC) – Baudrate: 9,6 kBaud - 12 MBaud – erweiterbares Prozessabbild: bis zu 15 virtuelle Slaves zusätzlich – max. Prozessabbild: 16 x 240 Bytes In/16 x 240 Bytes Out (virtuelle Slaves) – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch PCIe – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | PROFIBUS slave interface module – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, female – PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC) – communication speed: 9.6 kbaud...12 Mbaud – expandable process image: up to 15 virtual slaves in addition – max. process image: 16 x 240 bytes In/16 x 240 bytes Out (virtual slaves) – interface to the CX through PCIe – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54,5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Interfacemodul – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – Schnittstelle galvanisch getrennt – Baudrate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud – erweiterbares Prozessabbild: bis zu 15 virtuelle Slaves zusätzlich – max. Prozessabbild: 16x16 Tx PDOs/16x16 Rx PDOs (8 Byte pro PDO) – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch PCIe – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | CANopen slave interface module – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, female – electrically isolated interfaces – transmission rate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud – expandable process image: up to 15 virtual slaves in addition – max. process image: 16x16 Tx PDOs/16x16 Rx PDOs (8 byte per PDO) – interface to the CX core CPU through PCIe – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54,5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Interfacemodul – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Buchse, 9-polig – unterstützt PROFIBUS-DP (Standard), PROFIBUS-DP-V1 (Cl. 1 + 2: azyklische Dienste, Alarm), DP-V2 (MC) – Baudrate: 9,6 kBaud - 12 MBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch PCIe – Busteilnehmer pro Kanal: max. 125 Slaves mit bis zu 244 Bytes Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave – unterschiedliche Zykluszeiten pro Slave einstellbar – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | PROFIBUS master interface module – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, female – supports PROFIBUS DP (standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: acyclic services, alarms), DP-V2 (MC) – transmission rate 9.6 kbaud...12 Mbaud – interface to the CX core CPU through PCIe – bus nodes per channel: max. 125 slaves with up to 244 bytes input, output, parameter, configuration, diagnostic data per slave – differing cycle times per slave are possible – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54,5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2500-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Interfacemodul – Anzahl der Feldbuskanäle: 1 – Anschlusstyp: D-Sub-Stecker, 9-polig – Baudrate: 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud – Schnittstelle zum CX-CPU-Modul durch PCIe – Anzahl der Busteilnehmer: max. 64 Slaves – Hardwarediagnose: 2 LEDs – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | CANopen master interface module – number of fieldbus channels: 1 – connector type: 9-pin D-sub, male – transmission rate 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbaud – interface to the CX core CPU through PCIe – bus nodes per channel: max. 64 slaves – hardware diagnostics 2 LEDs – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 180 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54,5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2550-0010 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzlichen Massenspeicher, CFast-Schnittstelle – Schnittstelle: SATA – Anschlussart: CFast-Einschub – Diagnose-LED: 1 x RDY, 1 x HDD – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 95 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 91 mm | Extension module for usage of a mass storage CFast – Interface: SATA – type of connection: CFast slot – Diagnostics LED: 1 x RDY, 1 x HDD – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 95 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 91 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2550-0020 | --- | --- | Erweiterungsmodul für 2½-Zoll-HDD/-SSD – Schnittstelle: SATA 6G – Anschlussart: 2½-Zoll-Einschub – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 290 g (ohne Medium) – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 125 mm | Extension module for 2½-inch HDD/SSD – Interface: SATA 6G – type of connection: 2½-inch slot – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight: approx. 290 g (without medium) – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 125 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2550-0179 | --- | --- | Erweiterungsmodul USB-Extender-Tx für CP69xx und CP79xx – USB-Extended-Sendermodul – 1 USB-Extended-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel zum Anschluss eines Control Panels mit DVI/USB-Extended-Interface CP69xx oder CP79xx – USB-Übertragungsrate bis 12 MBit/s entsprechend USB 1.1, abwärtskompatibel zu USB 1.0 – Schutzart IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Extension module USB Extender Tx for CP69xx and CP79xx – USB Extended transmitter module – 1 USB Extended output with RJ45 socket for up to 50 m CAT5 cable for connecting a Control Panel with DVI/USB Extended interface CP69xx or CP79xx – USB transfer rate up to 12 Mbit/s for USB 1.1, downwards compatible to USB 1.0 – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2550-0279 | --- | --- | Erweiterungsmodul USB-Extender-2.0-Tx für CP29xx-0000 und CP39xx-0000 – USB-Extended-2.0-Sendermodul – 1 USB-Extended-2.0-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 50 m CAT-5-Kabel zum Anschluss eines Control Panels mit DVI/USB-Extended-Interface CP29xx-0000 oder CP39xx-0000 – USB-Übertragungsrate bis 480 MBit/s entsprechend USB 2.0 – Schutzart IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 190 g – Abmessungen (B x H x T): 24 x 99 x 54,5 mm | Extension module USB Extender 2.0 Tx for CP29xx-0000 and CP39xx-0000 – USB Extended 2.0 transmitter module – 1 USB Extended 2.0 output with RJ45 socket for up to 50 m CAT5 cable for connecting a Control Panel with DVI/USB Extended interface CP29xx-0000 or CP39xx-0000 – USB transfer rate up to 480 Mbit/s for USB 2.0 – protection class IP 20 – operating/storage temperature: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – weight approx. 190 g – dimensions (W x H x D) 24 x 99 x 54.5 mm | 24 |  |  |  | 0
CX2900-0026 | --- | --- | 2-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 2 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0028 | --- | --- | 4-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 4 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0029 | --- | --- | 8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte | 8 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 4 GB CFast card | --- |  |  |  | 0
CX2900-0030 | --- | --- | 8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 8 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0031 | --- | --- | 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 4 GB CFast card | --- |  |  |  | 0
CX2900-0032 | --- | --- | 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0033 | --- | --- | 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 8-GB-CFast-Karte | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 8 GB CFast card | --- |  |  |  | 0
CX2900-0034 | --- | --- | 32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0035 | --- | --- | 32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 8-GB-CFast-Karte | 32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 8 GB CFast card | --- |  |  |  | 0
CX2900-0036 | --- | --- | 64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich | 64 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range | --- |  |  |  | 0
CX2900-0037 | --- | --- | 64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 8-GB-CFast-Karte | 64 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 8 GB CFast card | --- |  |  |  | 0
CX2900-0101 | --- | --- | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX20x0-Baureihe 10 Verriegelungsungssets zu je zwei Clips | Housing locking clips (black) for the CX20x0 series 10 locking pin sets (each set consisting of two pieces) | --- |  |  |  | 0
CX2900-0102 | --- | --- | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück | Cover for left-side module bus connector, 5 pieces | --- |  |  |  | 0
CX2900-0103 | --- | --- | Ersatzlüfterkassette für CX2040 – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm | Spare fan cartridge for CX2040 – cartridge consisting of chassis and 60 mm fan – simple exchange in the field due to wireless installation – dimensions (W x H x D) 67 x 62 x 16 mm | --- |  |  |  | 0
CX2900-0104 | --- | --- | Steckersatz (Ersatzteil) zur Verbindung von USV-Modul CX2100-0914 und Akkupack CX2900-0192 | Plug set (spare part) for connecting the CX2100-0914 UPS module and CX2900-0192 battery pack | --- |  |  |  | 0
CX2900-0105 | --- | --- | Ersatzhaube für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 | Plastic covering hood for CX2550-0020 2½-inch SSD/HDD module, spare part | --- |  |  |  | 0
CX2900-0106 | --- | --- | Ersatzrahmen für 2½-Zoll-SSD/HDD-Modul CX2550-0020 | Frame for CX2550-0020 2½-inch SSD/HDD module, spare part | --- |  |  |  | 0
CX2900-0192 | --- | --- | Akkupack für CX2100-0914 – extern zur Hutschienenmontage – Spannung: intern 12 V – Kapazität: 2,3 Ah – 8-pol. netzteilseitiger Spannungsversorgungsstecker sowie 3-pol. batterieseitiger Spannungsversorgungsstecker im Lieferumfang enthalten – Betriebs-/Lagertemperatur: 0…+50 °C/0…+85 °C – Gewicht: ca. 2100 g – Abmessungen (B x H x T): 163 x 90 x 85 mm | Battery pack for CX2100-0914 – external for DIN rail mounting – voltage: internal 12 V – capacity: 2.3 Ah – includes 8-pin power plug for CX2100-0914 power supply unit and 3-pin power plug for the battery – operating/storage temperature 0…+50 °C/0…+85 °C – weight approx. 2100 g – dimensions (W x H x D) 163 x 90 x 85 mm | 163 |  |  |  | 0
CX2900-0200 | --- | --- | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX2020-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX2100-001x. | “Active cooling”: factory conversion of the CX2020 CPU module for active cooling in order to enable flexible installation positions (see documentation). Active cooling takes place via a fan cartridge. This option requires the use of a power supply unit type CX2100-001x. | --- |  |  |  | 0
CX2900-0204 | --- | --- | Erweiterung auf 4 GB DDR3-RAM statt 2 GB DDR3-RAM | memory extension to 4 GB DDR3 RAM, instead of 2 GB DDR3 RAM | --- |  |  |  | 0
CX2900-0300 | --- | --- | „Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX2030-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX2100-001x. | “Active cooling”: factory conversion of the CX2030 CPU module for active cooling in order to enable flexible installation positions (see documentation). Active cooling takes place via a fan cartridge. This option requires the use of a power supply unit type CX2100-001x. | --- |  |  |  | 0
CX2900-0304 | --- | --- | Erweiterung auf 4 GB DDR3-RAM statt 2 GB DDR3-RAM | memory extension to 4 GB DDR3 RAM, instead of 2 GB DDR3 RAM | --- |  |  |  | 0
CX2900-0401 | --- | --- | Festplatte, SATA, 2½ Zoll, 1 TB | Hard disk, SATA, 2½-inch, 1 TB | --- |  |  |  | 0
CX2900-0501 | --- | --- | Solid-State-Disk SSD, SATA, MLC-Flash, 2½ Zoll, 128 GB | Solid-state disk SSD, SATA, MLC flash, 2½-inch, 128 GB | --- |  |  |  | 0
CX5010 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Atom™ Z510, 1,1-GHz-Taktfrequenz (TC3: 40) – Flash-Speicher: 128-MByte-Compact-Flash-Karte (austauschbar, erweiterbar) – 512 MB RAM (intern, nicht erweiterbar) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-D-Schnittstelle – 1-Sekunden-USV integriert (for 1 MB persistent data on Compact Flash card) – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Compact-Flash-Typ I oder II, Einschub mit Auswurfmechanik – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – max. 12 W (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 575 g – Abmessungen (B x H x T): 100 mm x 106 mm x 92 mm | DIN rail Industrial PC – processor Intel® Atom™ Z510, 1.1 GHz clock frequency (TC3: 40) – Flash memory: 128 MB Compact Flash card (exchangeable, expandable) – 512 MB RAM (internal, not expandable) – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-D interface – integrated 1-second UPS (for 1 MB persistent data on Compact Flash card) – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – Compact Flash storage slot type I or II with ejector – Diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – max. power consumption: 12 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 575 g – dimensions (W x H x D) 100 mm x 106 mm x 92 mm | --- |  |  |  | 0
CX5010-0100 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, E-bus, no operating system, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0110 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0111 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0112 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0115 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0120 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0121 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0122 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-0125 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5010, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5010, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1100 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, K-bus, no operating system, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1110 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1111 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1112 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1115 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1120 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009 kein TwinCAT | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1121 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1122 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-NC-Runtime | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-1125 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5010, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5010, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5010-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5010-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5010-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5010-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5010-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5010-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5010-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5010-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5010-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround | --- |  |  |  | 0
CX5010-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5010-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5010-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5010-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5010-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5010-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5020 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Atom™ Z530, 1,6-GHz-Taktfrequenz (TC3: 40) – Flash-Speicher: 128-MByte-Compact-Flash-Karte (austauschbar, erweiterbar) – 512 MB RAM (intern, optional 1 GB, siehe Zubehör) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-D-Schnittstelle – 1-Sekunden-USV integriert (für 1 MB persistente Daten auf CF-Karte) – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Compact-Flash-Typ I oder II, Einschub mit Auswurfmechanik – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – max. 12,5 W (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 575 g – Abmessungen (B x H x T): 100 mm x 106 mm x 92 mm | DIN rail Industrial PC – processor Intel® Atom™ Z530, 1.6 GHz clock frequency (TC3: 40) – Flash memory: 128 MB Compact Flash card (exchangeable, expandable) – 512 MB RAM (internal, optionally expandable to 1 GB) – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-D interface – integrated 1-second UPS (for 1 MB persistent data on Compact Flash card) – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – Compact Flash storage slot type I or II with ejector – Diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – max. power consumption: 12.5 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 575 g – dimensions (W x H x D) 100 mm x 106 mm x 92 mm | --- |  |  |  | 0
CX5020-0100 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, E-bus, no operating system, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0110 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0111 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0112 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0115 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0120 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0121 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0122 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-0125 | 2000 | --- | CPU-Modul CX5020, E-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5020, E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1100 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, K-bus, no operating system, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1110 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1111 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1112 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1115 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1120 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1121 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1122 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-1125 | --- | 2000 | CPU-Modul CX5020, K-Bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5020, K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 100 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5020-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5020-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5020-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5020-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5020-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5020-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5020-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5020-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5020-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround | --- |  |  |  | 0
CX5020-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5020-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5020-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5020-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5020-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5020-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5120 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Atom™ E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC3: 40) – Flash-Speicher: Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte – interner Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3-RAM (intern, nicht erweiterbar) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – 1-Sekunden-USV integriert (für 1 MB persistente Daten auf CFast-Karte) – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – max. 9 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 860 g – Abmessungen (B x H x T): 124 mm x 100 mm x 92 mm | DIN rail Industrial PC – processor Intel® Atom™ E3815, 1.46 GHz, 1 core (TC3: 40) – flash memory: slot for CFast card (card not included), slot for microSD card – internal main memory: 2 GB DDR3 RAM (not expandable) – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – integrated 1-second UPS (for 1 MB of persistent data on CFast card) – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – max. power consumption: 9 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 860 g – dimensions (W x H x D) 124 mm x 100 mm x 92 mm | --- |  |  |  | 0
CX5120-0100 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5120, no operating system, no TwinCAT | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0120 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, no TwinCAT | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0121 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0122 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0123 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0125 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0130 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, no TwinCAT | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-0135 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5120, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 124 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5120-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5120-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5120-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5120-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5120-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5120-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5120-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5120-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5120-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround | --- |  |  |  | 0
CX5120-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS) | --- |  |  |  | 0
CX5120-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5120-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5120-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5120-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5120-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5130 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Atom™ E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC3: 40) – Flash-Speicher: Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte – interner Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3-RAM (intern, nicht erweiterbar) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – 1-Sekunden-USV integriert (für 1 MB persistente Daten auf CFast-Karte) – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – max. 11 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 960 g – Abmessungen (B x H x T): 142 mm x 100 mm x 92 mm | DIN rail Industrial PC – processor Intel® Atom™ E3827, 1.75 GHz, 2 cores (TC3: 40) – flash memory: slot for CFast card (card not included), slot for microSD card – internal main memory: 4 GB DDR3 RAM (not expandable) – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – integrated 1-second UPS (for 1 MB of persistent data on CFast card) – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – max. power consumption: 11 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 960 g – dimensions (W x H x D) 142 mm x 100 mm x 92 mm | --- |  |  |  | 0
CX5130-0100 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5130, no operating system, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0120 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0121 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0122 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0123 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0125 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0130 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-0135 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5130, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5130-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5130-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5130-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5130-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5130-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5130-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5130-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5130-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5130-N010 | --- | --- | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode | DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended desktop operation | --- |  |  |  | 0
CX5130-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround | --- |  |  |  | 0
CX5130-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS) | --- |  |  |  | 0
CX5130-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5130-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5130-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5130-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5130-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5140 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – Prozessor Intel® Atom™ E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC3: 50) – Flash-Speicher: Einschub für CFast-Karte (Karte nicht enthalten), Einschub für MicroSD-Karte – interner Arbeitsspeicher: 4 GB DDR3-RAM (intern, nicht erweiterbar) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100/1000 MBit – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-I-Schnittstelle – 1-Sekunden-USV integriert (für 1 MB persistente Daten auf CFast-Karte) – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – max. 12 W Verlustleistung (einschließlich der Systemschnittstellen) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25 °C … +60 °C/-40 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 960 g – Abmessungen (B x H x T): 142 mm x 100 mm x 92 mm | DIN rail Industrial PC – processor Intel® Atom™ E3845, 1.91 GHz, 4 cores (TC3: 50) – flash memory: slot for CFast card (card not included), slot for microSD card – internal main memory: 4 GB DDR3 RAM (not expandable) – 2 x RJ45 Ethernet connector 10/100/1000 Mbit – 4 x USB 2.0 interfaces – 1 x DVI-I interface – integrated 1-second UPS (for 1 MB of persistent data on CFast card) – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – max. power consumption: 12 W (including the system interfaces) – protection class IP 20 – operating/storage temperature -25 °C ... +60 °C/-40 °C ... +85 °C – weight approx. 960 g – dimensions (W x H x D) 142 mm x 100 mm x 92 mm | --- |  |  |  | 0
CX5140-0100 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5140, no operating system, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0120 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0121 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0122 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0123 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime, TwinCAT-2-NC-I-Runtime | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time, TwinCAT 2 NC I run-time | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0125 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0130 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, kein TwinCAT | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, no TwinCAT | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-0135 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX5140, Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 142 | -T- | -T- | -T- | 0
CX5140-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5140-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5140-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5140-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5140-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX5140-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5140-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX5140-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX5140-N010 | --- | --- | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode | DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended desktop operation | --- |  |  |  | 0
CX5140-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround | --- |  |  |  | 0
CX5140-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS) | --- |  |  |  | 0
CX5140-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5140-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX5140-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5140-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX5140-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX8010 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: EtherCAT (Slave) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: EtherCAT (slave) – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8030 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: PROFIBUS-DP (Master) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 1 x PROFIBUS (D-Sub-Stecker RS485, 9-polig mit Schirmung) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU (TC3: 20) – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: PROFIBUS-DP master – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 1 x PROFIBUS (D-sub RS485, 9-pin socket with shielding) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8031 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: PROFIBUS-DP (Slave) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 1 x PROFIBUS (D-Sub-Stecker RS485, 9-polig mit Schirmung) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: PROFIBUS-DP slave – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 1 x PROFIBUS (D-sub RS485, 9-pin socket with shielding) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8050 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: CANopen (Master), CAN-Layer-2-Kommunikation – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: D-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: CANopen master, CAN Layer 2 Kommunikation – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: D-sub connector, 9-pin according to CANopen specification, galvanically decoupled – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8051 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: CANopen (Slave) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: D-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: CANopen slave – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: D-sub connector, 9-pin according to CANopen specification, galvanically decoupled – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8080 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: serielle Kommunikation RS232/RS485 – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: D-Sub-Stecker, 9-polig, RS232/RS485 – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: serial communication RS232/RS485 – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: D-sub connector, 9-pin, RS232/RS485 – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8090 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: Realtime-Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, ModbusTCP, TCP/IP, UDP/IP, EAP (EtherCAT Automation Protocol) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: real-time Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, ModbusTCP, TCP/IP, UDP/IP, EAP (EtherCAT Automation Protocol) – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8091 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: BACnet/IP oder OPC UA – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: BACnet/IP or OPC UA – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8093 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: PROFINET-RT-Device – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: PROFINET RT device – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8095 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB oder 4 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: EtherNet/IP (Slave) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 32 bit, 400 MHz CPU – 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB or 4 GB) – 64 MB internal main memory – protocol: EtherNet/IP (slave) – operating system: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – programming: TwinCAT 2 PLC – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) – bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm | 64 | -T- | -T- | -T- | 0
CX8190 | 2000 | 2000 | Hutschienen-Industrie-PC – 600-MHz-ARM-Cortex™-A9-Prozessor (TC3: 20) – 512 MB DDR3-RAM interner Arbeitsspeicher (nicht erweiterbar) – Flash-Speicher: 512-MB-MicroSD-Karte (austauschbar, erweiterbar) – 1 x MicroSD-Kartenslot – Protokoll: Realtime-Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, EAP (EtherCAT Automation Protocol) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded Compact 7 – Programmierung: TwinCAT 3 (siehe Preisliste TwinCAT) – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45) – Businterface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25...+60 °C/-40...+85 °C – Abmessungen (B x H x T): 71 x 100 x 73 mm | DIN rail Industrial PC – 600 MHz ARM Cortex™-A9 processor (TC3: 20) – 512 MB DDR3 RAM internal memory (not expandable) – flash memory: 512 MB microSD card (exchangeable, expandable) – 1 x microSD card slot – protocol: real-time Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, EAP (EtherCAT Automation Protocol) – operating system: Microsoft Windows Embedded Compact 7 – programming: TwinCAT 3 (see TwinCAT Price List) – interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) – bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) – I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection – clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) – UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) – protection class: IP 20 – operating/storage temperature: -25...+60 °C/-40...+85 °C – dimensions (W x H x D) 71 x 100 x 73 mm | 71 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9000-0000 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 16 MByte Flash/64 MByte RAM, E-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 16 Mbyte Flash/64 Mbyte RAM, E-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9000-0001 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 16 MByte Flash/64 MByte RAM, E-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 16 Mbyte Flash/64 Mbyte RAM, E-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9000-1000 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 16 MByte Flash/64 MByte RAM, K-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 16 Mbyte Flash/64 Mbyte RAM, K-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9000-1001 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 16 MByte Flash/64 MByte RAM, K-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 16 Mbyte Flash/64 Mbyte RAM, K-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9000-A001 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzlichen Massenspeicher, Compact-Flash-Schnittstelle – Compact-Flash-Steckplatz für Karten Typ I + II – LED-Statusanzeige für PWR (Power), LOCK (Karte gesteckt) und CF (Zugriff) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – Gewicht: ca. 80 g (ohne CF-Karte) – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Extension module for usage of a mass storage Compact Flash card – Compact Flash card slot for cards type I and II – front LED indicators for: PWR (power), LOCK (card inserted) and CF (access) – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g (without CF card) – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9000-N010 | --- | --- | Interfacemodul für DVI/VGA + USB-Anschluss – 2-D-Grafik-Controller: min. Auflösung 320 x 240, max. 1280 x 1024 (Beckhoff-19-Zoll-Panel) – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-Schnittstelle führt VGA-Signale aus (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-Ports 2,0, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for DVI+USB connection – 2D graphics controller: min. resolution 320 x 240, max. 1280 x 1024 (Beckhoff 19" panels) – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT-VGA monitors) – 2 x USB 2.0 ports type A – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9000-N030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9000-N031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS85-Schnittstellen, opto-isoliert (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX9000-N030 verwendet werden – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – may not be used at the same time with CX9000-N030 – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9000-N070 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 USB-Anschlüsse – 4 x USB-2.0-Ports Type A, Stromabgabe max. 500 mA – unterstützt USB-1.1- und USB-2.0-Standards – Übertragungsraten von 1,5 MBit/s, 12 MBit/s und 480 MBit/s – einfache Nachrüstung im Feld – Schutzart IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0°C ... +55°C/-25°C ... +85°C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Extension module for 4 USB ports – 4 x USB 2.0 ports type A, current output max. 500 mA – suppports USB 1.1 and USB 2.0 standard – transfer rates: 1.5 Mbit/s, 12 Mbit/s and 480 Mbit/s – for field assembly – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0°C ... +55°C/-25°C ... +85°C – weight: ca. 80 g – dimensions (W x H x D): 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9001-0000 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, E-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, E-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-0001 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, E-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, E-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-0100 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, DVI/USB, E-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, DVI/USB, E-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-0101 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, DVI/USB, E-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, DVI/USB, E-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-1000 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, K-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, K-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-1001 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, K-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, K-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-1100 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, DVI/USB, K-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, DVI/USB, K-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9001-1101 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9000, 32 MByte Flash/128 MByte RAM, DVI/USB, K-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9000, 32 Mbyte Flash/128 Mbyte RAM, DVI/USB, K-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0000 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, E-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9010, E-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0001 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, E-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9010, E-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0002 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, E-Bus, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX9010, E-bus, TwinCAT 2 NC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0100 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, E-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, E-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0101 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, E-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, E-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-0102 | 2000 | --- | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, E-Bus, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, E-bus, TwinCAT 2 NC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1000 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, K-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9010, K-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1001 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, K-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9010, K-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1002 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, K-Bus, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX9010, K-bus, TwinCAT 2 NC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1100 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, K-Bus, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, K-bus, no TwinCAT | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1101 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, K-Bus, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, K-bus, TwinCAT 2 PLC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-1102 | --- | 2000 | CPU-Modul CX9010, DVI/USB, K-Bus, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX9010, DVI/USB, K-bus, TwinCAT 2 NC run-time | 59 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9010-A001 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzlichen Massenspeicher, Compact-Flash-Schnittstelle – Compact-Flash-Steckplatz für Karten Typ I + II – LED-Statusanzeige für PWR (Power), LOCK (Karte gesteckt) und CF (Zugriff) – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – Gewicht: ca. 80 g (ohne CF-Karte) – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Extension module for usage of a mass storage Compact Flash card – Compact Flash card slot for cards type I and II – front LED indicators for: PWR (power), LOCK (card inserted) and CF (access) – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g (without CF card) – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9010-N010 | --- | --- | Interfacemodul für DVI/VGA + USB-Anschluss – 2-D-Grafik-Controller: min. Auflösung 320 x 240, max. 1280 x 1024 (Beckhoff-19-Zoll-Panel) – Standard-DVI-Schnittstelle (max. 5…7 m Kabellänge, auflösungsabhängig) – DVI-Schnittstelle führt VGA-Signale aus (Passiver Steckeradapter dient dem Anschluss von Standard-CRT-VGA-Monitoren.) – 2 x USB-Ports 2,0, Typ A – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for DVI/VGA+USB connection – 2D graphics controller: min. resolution 320 x 240, max. 1280 x 1024 (Beckhoff 19" panels) – standard DVI connector (max. 5...7 m cable length, resolution dependant) – DVI connector includes VGA signals (simple adaptor connects to desktop standard CRT-VGA monitors) – 2 x USB 2.0 ports type A – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9010-N030 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS232 connections (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9010-N031 | --- | --- | Interfacemodul für 2 x RS422/RS85-Schnittstellen, opto-isoliert (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Schnittstellen (optisch isoliert) – Modi: RS485: mit/ohne Echo, mit/ohne Terminierung, RS422: Vollduplex – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – kann nur anstelle von und nicht gleichzeitig mit CX9000-N030 verwendet werden – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C … +55 °C/-25 °C … +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Interface module for 2 x RS422/RS485 connections optically isolated (COM1 + COM2) – full 115 kbaud on both channels – electrically isolated interfaces (optically isolated) – modes: RS485: with/without echo, with/without termination, RS422: full duplex – COM1: RXD, TXD, RTS, CTS – COM2: RXD, TXD, RTS, CTS – may not be used at the same time with CX9000-N030 – pre-assembled ex factory, cannot be upgraded – protection class IP 20 – operating/storage temperature: 0 °C ... +55 °C/-25 °C ... +85 °C – weight approx. 80 g – dimensions (W x H x D) 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9010-N070 | --- | --- | Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 USB-Anschlüsse - 4 x USB-2.0-Ports Type A, Stromabgabe max. 500 mA - unterstützt USB-1.1- und USB-2.0-Standards - Übertragungsraten von 1,5 MBit/s, 12 MBit/s und 480 MBit/s - einfache Nachrüstung im Feld - Schutzart IP 20 - Betriebs-/Lagertemperatur: 0°C ... +55°C/-25°C ... +85°C - Gewicht: ca. 80 g - Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm | Extension module for 4 USB ports - 4 x USB 2.0 ports type A, current output max. 500 mA - suppports USB 1.1 and USB 2.0 standard - transfer rates: 1.5 Mbit/s, 12 Mbit/s and 480 Mbit/s - for field assembly - protection class IP 20 - operating/storage temperature: 0°C ... +55°C/-25°C ... +85°C - weight: ca. 80 g - dimensions (W x H x D): 19 x 100 x 51 mm | 19 |  |  |  | 0
CX9020 | --- | --- | Hutschienen-Industrie-PC – 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-Prozessor (TC3: 30) – Flash-Speicher: 512-MB-MicroSD-Karte (austauschbar, erweiterbar) – 1 GB DDR3-RAM (intern, nicht erweiterbar) – 2 x RJ45-Ethernet-Anschluss 10/100 MBit (interner Switch) – 4 x USB-2.0-Schnittstelle – 1 x DVI-D-Schnittstelle – 2 x MicroSD-Kartenslot – 128 kB NOVRAM integriert – interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) – Diagnose-LED: 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded Compact 7 – max. Verlustleistung: 5 W – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: -25...+60 °C/-40...+85 °C – Gewicht: ca. 590 g – Abmessungen (B x H x T): 84 x 100 x 91 mm | DIN rail Industrial PC – 1 GHz ARM Cortex™-A8 processor (TC3: 30) – flash memory: 512 MB microSD card (exchangeable, expandable) – 1 GB DDR3-RAM (internal, not expandable) – 2 x RJ45 Ethernet connection 10/100 Mbit (internal switch) – 4 x USB 2.0 interface – 1 x DVI-D interface – 2 x microSD card slot – 128 KB NOVRAM integrated – internal battery-backed clock for time and date (battery exchangeable) – diagnostics LED: 1 x power, 1 x TC status, 1 x flash access, 2 x bus status – Operating system: Microsoft Windows Embedded Compact 7 – max. power loss: 5 W – protection class: IP 20 – operating/storage temperature: -25...+60 °C/-40...+85 °C – weight approx. 590 g – dimensions (W x H x D): 84 x 100 x 91 mm | --- |  |  |  | 0
CX9020-0100 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX9020, kein Betriebssystem, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9020, no operating system, no TwinCAT | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9020-0110 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX9020, kein TwinCAT | Basic CPU module CX9020, no TwinCAT | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9020-0111 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX9020, TwinCAT-2-PLC-Runtime | Basic CPU module CX9020, TwinCAT 2 PLC run-time | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9020-0112 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX9020, TwinCAT-2-PLC-Runtime, TwinCAT-2-NC-Runtime | Basic CPU module CX9020, TwinCAT 2 PLC run-time, TwinCAT 2 NC run-time | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9020-0115 | 2000 | 2000 | CPU-Modul CX9020, TwinCAT-3-Runtime (XAR) | Basic CPU module CX9020, TwinCAT 3 runtime (XAR) | 84 | -T- | -T- | -T- | 0
CX9020-B110 | --- | --- | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) | EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX9020-B310 | --- | --- | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX9020-B510 | --- | --- | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX9020-B930 | --- | --- | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX9020-B950 | --- | --- | EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) | EtherNet/IP slave interface, Ethernet (2 x RJ45 switched) | --- |  |  |  | 0
CX9020-M310 | --- | --- | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig | PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX9020-M510 | --- | --- | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig | CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin | --- |  |  |  | 0
CX9020-M930 | --- | --- | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45) | PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45) | --- |  |  |  | 0
CX9020-N020 | --- | --- | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out | audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out | --- |  |  |  | 0
CX9020-N030 | --- | --- | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) | RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS) | --- |  |  |  | 0
CX9020-N031 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX9020-N031-0001 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on | --- |  |  |  | 0
CX9020-N031-0002 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX9020-N031-0003 | --- | --- | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off | RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off | --- |  |  |  | 0
CX9020-N031-0004 | --- | --- | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on | RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on | --- |  |  |  | 0
CX9020-U900 | --- | --- | interne kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Karte | internal, capacitive 1-second UPS to ensure secure backup of persistent application data on the microSD card | --- |  |  |  | 0
EJ1008 | -80 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, Filter 3,0 ms | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital input 24 V DC, 3.0 ms | 12 |  |  |  | 0
EJ1100 | 2200 | --- | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler für EtherCAT-Steckmodule (EJxxxx) | EtherCAT plug-in module, EtherCAT Coupler for EtherCAT plug-in modules (EJxxxx) | 44 |  |  |  | 0
EJ1101-0022 | -310 | --- | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler mit externen Steckern, Netzteil und optionalen ID-Switchen | EtherCAT plug-in module, EtherCAT Coupler with external connectors, power supply module and optional ID switches | 12 |  |  |  | 0
EJ1128 | -80 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital input, 5 V DC | 12 |  |  |  | 0
EJ1809 | -80 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, Filter 3,0 ms | EtherCAT plug-in module, 16-channel digital input 24 V DC, 3.0 ms | 12 |  |  |  | 0
EJ1859 | -90 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital input + 8-channel digital output 24 V DC | 12 |  |  |  | 0
EJ1889 | -80 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, Filter 3,0 ms, Masse schaltend | EtherCAT plug-in module, 16-channel digital input 24 V DC, 3.0 ms, 0 V (ground) switching | 12 |  |  |  | 0
EJ1914 | -200 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, TwinSAFE, 24 V DC | EtherCAT plug-in module, 4-channel digital output, TwinSAFE, 24 V DC | 24 |  |  |  | 0
EJ1918 | -200 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Eingang, TwinSAFE, 24 V DC | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital input, TwinSAFE, 24 V DC | 12 |  |  |  | 0
EJ1957 | -200 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8 fehlersichere Eingänge, 4 fehlersichere Ausgänge, TwinSAFE, 24 V DC | EtherCAT plug-in module, 8 fail-safe inputs, 4 fail-safe outputs, TwinSAFE, 24 V DC | 12 |  |  |  | 0
EJ2008 | -90 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital output 24 V DC, 0.5 A | 12 |  |  |  | 0
EJ2502 | -110 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgang 24 V DC, 0,5 A | EtherCAT plug-in module, 2-channel pulse width output 24 V DC, 0.5 A | 12 |  |  |  | 0
EJ2809 | -110 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A | EtherCAT plug-in module, 16-channel digital output 24 V DC, 0.5 A | 12 |  |  |  | 0
EJ2889 | -130 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, 0,5 A, Masse schaltend | EtherCAT plug-in module, 16-channel digital output 24 V DC, 0.5 A, 0 V (ground) switching | 12 |  |  |  | 0
EJ2914 | -221 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Digital-Ausgang, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A | EtherCAT plug-in module, 4-channel digital output, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A | 24 |  |  |  | 0
EJ2918 | -221 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A | EtherCAT plug-in module, 8-channel digital output, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A | 12 |  |  |  | 0
EJ3004 | -120 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang -10…+10 V, single-ended, 12 Bit | EtherCAT plug-in module, 4-channel analog input -10…+10 V, single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
EJ3108 | -300 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang -10…+10 V, 6 x Differenzeingang, 2 x single-ended, 16 Bit | EtherCAT plug-in module, 8-channel analog input -10…+10 V, 6 x differential input, 2 x single-ended, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
EJ3202 | -165 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Eingang PT100 (RTD) | EtherCAT plug-in module, 2-channel analog input PT100 (RTD) | 12 |  |  |  | 0
EJ3214 |  | --- | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang PT100 (RTD) | EtherCAT plug-in module, 4-channel analog input PT100 (RTD) | 12 |  |  |  | 0
EJ4002 | -90 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Analog-Ausgang 0…10 V, 12 Bit | EtherCAT plug-in module, 2-channel analog output 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
EJ4134 | -90 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Ausgang -10…+10 V, 16 Bit | EtherCAT plug-in module, 4-channel analog output -10…+10 V, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
EJ5002 |  | --- | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-SSI-Geber-Interface | EtherCAT plug-in module, 2-channel SSI encoder interface | 12 |  |  |  | 0
EJ6910 | -222 | --- | TwinSAFE-Logic, Safety-Protokoll: TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT | TwinSAFE Logic, safety protocol: TwinSAFE/Safety over EtherCAT | 12 |  |  |  | 0
EJ7047 | -140 | --- | EtherCAT-Steckmodul, Schrittmotormodul 50 V DC, 5 A, mit Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung | EtherCAT plug-in module, stepper motor module 50 V DC, 5 A, with incremental encoder, vector control | 24 |  |  |  | 0
EJ7211-0010 | -130 | --- | EtherCAT-Steckmodul, Servomotormodul mit OCT, 50 V DC, 4,5 ARMS | EtherCAT plug-in module, servomotor module with OCT, 50 V DC, 4.5 ARMS | 24 |  |  |  | 0
EJ7342 | -160 | --- | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 3,5 A | EtherCAT plug-in module, 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A | 24 |  |  |  | 0
EJ9001 | -60 | --- | EtherCAT-Steckmodul, Platzhaltermodul | EtherCAT plug-in module, placeholder module | 12 |  |  |  | 0
EJ9400 | 2500 | --- | Netzteil-Steckmodul zur E-Bus-Auffrischung, 2,5 A | power supply plug-in module for E-bus, 2.5 A | 12 |  |  |  | 0
EJ9404 | 12000 | --- | Netzteil-Steckmodul zur E-Bus-Auffrischung, 12 A | power supply plug-in module for E-bus, 12 A | 24 |  |  |  | 0
EJ9505 |  | --- | Netzteil-Steckmodul 5 V DC | power supply plug-in module 5 V DC | 24 |  |  |  | 0
EJ9576 | -85 | --- | EtherCAT-Steckmodul, Brems-Chopper-Modul | EtherCAT plug-in module, brake chopper module | 12 |  |  |  | 0
EK1100 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) | 44 | -T- | -T- | -T- | 1
EK1100-0008 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx), mit M8-Buchsen | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx), with M8 screw-type connectors | 44 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1101 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT Coupler with ID switch for E-bus terminals (ELxxxx) | 44 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1101-0080 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch für E-Bus-Klemmen (ELxxxx), Fast-Hot-Connect | EtherCAT Coupler with ID switch for E-bus terminals (ELxxxx), Fast Hot Connect | 44 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1110 | -130 | --- | EtherCAT-Verlängerung | EtherCAT extension | 44 | --- | --- | --- | 0
EK1110-0008 | -130 | --- | EtherCAT-Verlängerung, mit M8-Buchse | EtherCAT extension, with M8 socket | 44 | --- | --- | --- | 0
EK1122 | -220 | --- | 2-Port-EtherCAT-Abzweig | 2-port EtherCAT junction | 24 | === | === | === | 0
EK1122-0008 | -220 | --- | 2-Port-EtherCAT-Abzweig, mit M8-Buchsen | 2-port EtherCAT junction, with M8 screw-type connectors | 24 | === | === | === | 0
EK1122-0080 | -220 | --- | 2-Port-EtherCAT-Abzweig, Fast-Hot-Connect | 2-port EtherCAT junction, Fast Hot Connect | 24 | === | === | === | 0
EK1300 |  | --- | EtherCAT-P-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT P Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) | 12 | -T- | -T- |  | 0
EK1310 | -130 | --- | EtherCAT-P-Verlängerung | EtherCAT P extension | 12 | --- | --- | --- | 0
EK1322 | -220 | --- | 2-Port-EtherCAT-P-Abzweig | 2-port EtherCAT P junction | 24 | === | === | === | 0
EK1501 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Multimode-LWL-Anschluss für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT Coupler with ID switch, multimode fibre optic for E-bus terminals (ELxxxx) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1501-0010 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, Singlemode-LWL-Anschluss für E-Bus-Klemmen (ELxxxx), Länge zwischen Stationen bis zu 20 km | EtherCAT Coupler with ID switch, singlemode fibre optic for E-bus terminals (ELxxxx), distance between stations up to 20 km | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1501-0100 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler, Medienkonverter (Multimode-LWL auf RJ45) mit ID-Switch, für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT Coupler, media converter (multimode fibre optic to RJ45) with ID switch, for E-bus terminals (ELxxxx) | 12 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1521 | -350 | --- | 1-Port-EtherCAT-Multimode-LWL-Abzweig | 1-port EtherCAT multi-mode fibre optic junction | 24 | === | === | === | 0
EK1521-0010 | -350 | --- | 1-Port-EtherCAT-Singlemode-LWL-Abzweig, Länge zwischen Stationen bis zu 20 km | 1-port EtherCAT singlemode fibre optic junction, distance between stations up to 20 km | 24 | === | === | === | 0
EK1541 | 2000 | --- | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch, POF-Anschluss für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) | EtherCAT Coupler with ID switch, plastic optical fibre for E-bus terminals (ELxxxx) | 49 | -T- | -T- | -T- | 0
EK1561 | -200 | --- | 1-Port-EtherCAT-POF-Abzweig | 1-port EtherCAT plastic optical fibre junction | 24 | === | === | === | 0
EK1814 | 1000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten I/Os: – 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3 ms, Typ 3 – 4 digitale Ausgänge 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) with integrated digital I/Os: – 4 digital inputs 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 – 4 digital outputs 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 44 | -T- | -T- |  | 0
EK1818 | 1000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten I/Os: – 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3 ms, Typ 3 – 4 digitale Ausgänge 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) with integrated digital I/Os: – 8 digital inputs 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 – 4 digital outputs 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 44 | -T- | -T- |  | 0
EK1828 | 1000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten I/Os: – 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3 ms, Typ 3 – 8 digitale Ausgänge 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) with integrated digital I/Os: – 4 digital inputs 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 – 8 digital outputs 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 44 | -T- | -T- |  | 0
EK1828-0010 | 1000 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten I/Os: – 8 digitale Ausgänge 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) with integrated digital I/Os: – 8 digital outputs 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 44 | -T- | -T- |  | 0
EK1914 | 500 | --- | EtherCAT-Koppler für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten Standard- und Safety-I/Os: – 6 digitale Eingänge, davon 2 sichere Eingänge, 24 V DC, Filter 3 ms, Typ 3 – 6 digitale Ausgänge, davon 2 sichere Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | EtherCAT Coupler for E-bus terminals (ELxxxx) with integrated digital standard and safety I/Os: – 6 digital inputs, 2 of which are fail-safe inputs, 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 – 6 digital outputs, 2 of which are fail-safe outputs, 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 44 | -T- | -T- |  | 0
EK1960 | 0 | --- | TwinSAFE-Compact-Controller für E-Bus-Klemmen (ELxxxx) mit integrierten I/Os: – digitale sichere Eingänge 24 V DC – digitale sichere Ausgänge 24 V DC, 2 A, 1-Leitertechnik – digitale sichere Ausgänge, potenzialfreie Schließer (optional) Safety-Protokoll: TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT | TwinSAFE Compact Controller for EtherCAT Terminals (ELxxxx) with integrated I/Os: – safe digital inputs 24 V DC – safe digital outputs 24 V DC, 2 A, 1-wire system – safe digital outputs, potential-free make contacts (optional) safety protocol: TwinSAFE/Safety over EtherCAT | 230 |  |  |  | 0
EK3100 | 2000 | --- | PROFIBUS-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | PROFIBUS Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EK9000 | 2000 | --- | Ethernet-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | Ethernet Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EK9160 | 2000 | --- | IoT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | IoT Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EK9300 | 2000 | --- | PROFINET-RT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | PROFINET RT Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EK9500 | 2000 | --- | EtherNet/IP-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | EtherNet/IP Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EK9700 | 2000 | --- | SERCOS-III-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) | SERCOS III Bus Coupler for EtherCAT Terminals (ELxxxx) | 65 | -T- | -T- | -T- | 0
EL1002 | -90 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1004 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL1004-0020 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Trennspannung > 2500 V, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, isolation voltage > 2,500 V, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1008 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1012 | -90 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 3-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1014 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1018 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1024 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 2 sensors, IEC 61131-2, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1034 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-1-Sensoren, IEC 61131-2, potenzialfreie Eingänge, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 1 sensors, IEC 61131-2, potential-free inputs, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1084 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1088 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1094 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1098 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 10 µs, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 10 µs, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1104 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1114 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1124 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 5 V DC, Filter 0,05 µs, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0,05 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1134 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 48 V DC, Filter 10 µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 48 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1144 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 12 V DC, Filter 10 µs, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge, 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 12 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1202 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, TON/TOFF 1 µs, schnelle Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC, TON/TOFF 1 μs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1252 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Time-Stamp | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with time stamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1258 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Time-Stamp | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with time stamp | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1259 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, Typ 3, + 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik, Time-Stamp | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system, time stamp | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1262 | -70 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Oversampling | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1262-0050 | -70 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Oversampling | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1382 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor, Filter 30 ms | 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1502 | -130 | --- | Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz, 32-Bit-Zähler | Up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter depth | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1512 | -130 | --- | 2-Kanal-Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 16-Bit-Zähler | 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1702 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC…230 V AC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC…230 V AC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1712 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC/DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL1722 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC…230 V AC, ohne Powerkontakte, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC…230 V AC, no power contacts, 4-wire system | 12 |  |  |  | 0
EL1804 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 3-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1808 | -100 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1809 | -100 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1814 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 3-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1819 | -100 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, type 3 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1859 | -130 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Typ 3, + 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 2
EL1862 | -100 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, type 3 | 12 |  |  |  | 0
EL1862-0010 | -100 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Masse schaltend | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential | 12 |  |  |  | 0
EL1872 | -100 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, Flachbandkabelanschluss, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, flat-ribbon cable connection, type 3 | 12 |  |  |  | 0
EL1889 | -110 | --- | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Masse schaltend | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, switching to ground potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL1904 | -200 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC | 4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2002 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2004 | -100 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2008 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2014 | -60 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik, mit Diagnose | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system, with diagnostics | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2022 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2024 | -120 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2024-0010 | -120 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 12 V DC, 2 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 12 V DC, 2 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2032 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, with diagnostics, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2034 | -120 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, with diagnostics, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL2042 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2084 | -100 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, N-schaltend, 0,5 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2088 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, N-schaltend, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, negative switching, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2124 | -130 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 5 V DC, 0,02 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2202 | -130 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, TON/TOFF 1 µs, schnelle Ausgänge | 2-channel digital output terminal 24 V DC, TON/TOFF 1 μs, push-pull outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2212 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24…72 V DC mit Übererregung, Multi-Timestamp | 2-channel digital output terminal 24…72 V DC with overexcitation, multi-timestamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2252 | -130 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, schnelle Ausgänge mit Time-Stamp | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, high-speed outputs with time stamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2258 | -130 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 2-Leitertechnik, schnelle Ausgänge mit Time-Stamp | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2-wire system, high-speed outputs with time stamp | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2262 | -70 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, schnelle Ausgänge mit Oversampling | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, high-speed outputs with oversampling | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2502 | -150 | --- | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 1 A, 4-Leitertechnik | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2521 | -280 | --- | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 RS422-Ausgänge (5 V Pegel) | 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2521-0024 | -280 | --- | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 Ausgänge 24 V DC (extern gespeist) | 1-channel pulse train output terminal, 2 outputs 24 V DC (supplied from an external source) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2521-0025 | -280 | --- | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 24 V DC (extern gespeist), negativ schaltend | 1-channel pulse train output terminal, 24 V DC (supplied from an external source), negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2521-0124 | -280 | --- | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 RS422-Ausgänge (5 V Pegel) | 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2522 | -120 | --- | Inkremental-Encoder-Simulationsklemme (Pulse-Train) | Incremental encoder simulation terminal (pulse train) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2535 | -110 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 1 A | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2535-0002 | -110 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 2 A | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 2 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2535-0050 | -110 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 50 mA | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 50 mA | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2545 | -180 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 50 V DC, 3,5 A | 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2595 | -130 | --- | 1-Kanal-LED-Konstantstromklemme, 48 V DC, 700 mA, regelbar, 2-Leitertechnik | 1-channel LED constant current terminal, 48 V DC, 700 mA, adjustable, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2602 | -170 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 5 A, Schließer, 4-Leitertechnik | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2612 | -150 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC, 2 A, potenzialfreie Wechsler, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 125 V AC, 2 A, potential-free change-over, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
EL2622 | -170 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, potential-free make contacts, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
EL2624 | -200 | --- | 4-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC/30 V DC, 0,5 A AC/2 A DC, potenzialfreie Schließer | 4-channel relay output terminal 125 V AC/30 V DC, 0.5 A AC/2 A DC, potential-free make contacts | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2652 | -180 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC/300 V DC, 1 A, potenzialfreie Wechsler | 2-channel relay output terminal 230 V AC/300 V DC, 1 A, isolated change-over | 12 |  |  |  | 0
EL2712 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2722 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL2732 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, ohne Powerkontakte | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, no power contacts | 12 |  |  |  | 0
EL2784 | -140 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2788 | -140 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais | 8-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2794 | -140 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais, potentialfreie Schließer | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2798 | -140 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais, potentialfreie Schließer | 8-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2808 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2809 | -140 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2819 | -90 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik, mit Diagnose | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system, with diagnostics | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2828 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, Summenstrom 10 A, 2-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, total current 10 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2872 | -130 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection | 12 |  |  |  | 0
EL2872-0010 | -130 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss, Masse schaltend | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential | 12 |  |  |  | 0
EL2889 | -140 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Masse schaltend | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, switching to ground potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2901 | -221 | --- | Potenzialeinspeiseklemme, TwinSAFE, 24 V DC, 10 A | Potential supply terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 10 A | 24 | T | T |  | 0
EL2902 | -221 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC, 2,3 A | 2-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 2.3 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL2904 | -221 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A | 4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3001 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3002 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3004 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3008 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3011 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3012 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3014 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3021 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3022 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3024 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3041 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3042 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3044 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3048 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3051 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3052 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3054 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3058 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3061 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3062 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3062-0030 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…30 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…30 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3064 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3068 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3101 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3102 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3104 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3111 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3112 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3114 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3121 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3122 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3124 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3141 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3142 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3142-0010 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme Signalstrom ±10 mA, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog supply terminal signal current ±10 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3144 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3151 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3152 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3154 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3161 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3162 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3164 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3174 | -200 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingang, parametrierbar, -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 Bit | 4-channel analog input, parameterisable, -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3174-0002 | -210 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingang, parametrierbar, -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, galvanisch getrennt, differenziell, 16 Bit | 4-channel analog input, parameterisable, -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, electrically isolated, differential, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
EL3201 | -190 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 4-Leitertechnik | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3201-0010 | -190 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss, 16 Bit, hochpräzise | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for 2-, 3- or 4-wire connection, 16 bit, high-precision | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3201-0020 | -190 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss, 16 Bit, hochpräzise, mit Kalibrierungszertifikat | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for 2-, 3- or 4-wire connection, 16 bit, high-precision, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3202 | -190 | --- | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-, 3-Leitertechnik | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3202-0010 | -190 | --- | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 4-Leiteranschluss, hochpräzise | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3202-0020 | -190 | --- | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 4-Leiteranschluss, 16 Bit, hochpräzise, mit Kalibrierungszertifikat | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, 16 bit, high-precision, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3204 | -190 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3204-0200 | -150 | --- | 4-Kanal-Universaleingangsklemme für RTD bis 240 kΩ, NTC 20 k, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel universal input terminal for RTD up to 240 kΩ, NTC 20 k, 16 bit, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3208 | -140 | --- | 8-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 8-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3214 | -140 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3214-0090 | -140 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik, TwinSAFE SC | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system, TwinSAFE SC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3255 | -80 | --- | 5-Kanal-Analog-Eingangsklemme, Potentiometerauswertung mit 10 V Sensorversorgung, 3-Leitertechnik | 5-channel analog input terminal, potentiometer measurement with 10 V sensor supply, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL3311 | -200 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 1-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3312 | -200 | --- | 2-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 2-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3314 | -200 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3314-0010 | -200 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 24 Bit, hochpräzise | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 24 bit, high-precision | 12 |  |  |  | 0
EL3314-0020 | -200 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 24 Bit, hochpräzise, mit Kalibrierungszertifikat | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 24 bit, high-precision, with calibration certificate | 12 |  |  |  | 0
EL3318 | -210 | --- | 8-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 8-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL3351 | -170 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS), 16 Bit | 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit | 12 |  |  |  | 0
EL3356 | -210 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme, präzise Widerstandsbrückenauswertung, mit Selbstkalibrierung, 16 Bit | 1-channel input terminal, accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3356-0010 | -210 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme, präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit | 1-channel input terminal, precise load cell analysis (resistor bridge), 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3356-0020 | -210 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme, präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit, mit Kalibrierungszertifikat | 1-channel input terminal, precise load cell analysis (resistor bridge), 24 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3403 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | 12 |  |  |  | 0
EL3403-0010 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 5 A, über Messwandler x A/5A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 5 A, via measuring transformers x A/5A | 12 |  |  |  | 0
EL3403-0100 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, 100 mA | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, 100 mA | 12 |  |  |  | 0
EL3403-0111 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, je ein Stromeingang mit 10-, 100-, 1000-mA-Messbereich | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, one current input for each measurement range: 10, 100 and 1000 mA | 12 |  |  |  | 0
EL3413 | -160 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 690 V AC 3~, max. 5 A, über Messwandler x A/5 A, galvanisch getrennte Stromeingänge, Oberschwingungsanalyse | 3-phase power measurement terminal, max. 690 V AC 3~, max. 5 A, via measuring transformers x A/5 A, galvanically isolated current inputs, harmonic analysis | 24 |  |  |  | 0
EL3413-0001 | -160 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 690 V AC 3~, max. 5 A, über Messwandler x A/5 A, galvanisch getrennte Stromeingänge, Oberschwingungsanalyse, UL-Zulassung | 3-phase power measurement terminal, max. 690 V AC 3~, max. 5 A, via measuring transformers x A/5 A, galvanically isolated current inputs, harmonic analysis, UL-approval | 24 |  |  |  | 0
EL3413-0120 | -160 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 210 V AC Eingangsspannung, max. 5 A, über Messwandler x A/5 A, galvanisch getrennte Stromeingänge, Oberschwingungsanalyse | 3-phase power measurement terminal, 210 V AC input voltage, max. 5 A, via measuring transformers x A/5 A, galvanically isolated current inputs, harmonic analysis | 24 |  |  |  | 0
EL3433 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 10 A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 10 A | 24 |  |  |  | 0
EL3443 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | 12 |  |  |  | 1
EL3602 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V, Differenzeingänge, 24 Bit | 2-channel analog input terminal -10…+10 V, differential inputs, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3602-0002 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme ±200 mV, Differenzeingang, 24 Bit | 2-channel analog input terminal ±200 mV, differential input, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3602-0010 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -75…+75 mV, Differenzeingang, 24 Bit | 2-channel analog input terminal -75…+75 mV, differential input, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3602-0020 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V, Differenzeingänge, 24 Bit, mit Kalibrierungszertifikat | 2-channel analog input terminal -10…+10 V, differential inputs, 24 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3612 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 24 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3612-0020 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 24 Bit, mit Kalibrierungszertifikat | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 24 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3621-0020 | -190 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 24 Bit, mit Kalibierungszertifikat | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 24 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3632 | -220 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme ±5 V, für Condition Monitoring (IEPE) | 2-channel analog input terminal, ±5 V, for Condition Monitoring (IEPE) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3632-0020 | -220 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme ±5 V, für Condition Monitoring (IEPE), mit Kalibrierungszertifikat | 2-channel analog input terminal, ±5 V, for Condition Monitoring (IEPE), with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3681 | -150 | --- | Digital-Multimeter-Klemme | Digital multimeter terminal | 12 |  |  |  | 0
EL3681-0020 | -150 | --- | Digital-Multimeter-Klemme, mit Kalibrierungszertifikat | Digital multimeter terminal, with calibration certificate | 12 |  |  |  | 0
EL3692 | -220 | --- | 2-kanalige Widerstandsmessklemme 10 mΩ…10 MΩ, hochpräzise | 2-channel resistance measurement terminal 10 mΩ…10 MΩ, high-precision | 12 |  |  |  | 0
EL3692-0020 | -220 | --- | 2-kanalige Widerstandsmessklemme 10 mΩ…10 MΩ, hochpräzise, mit Kalibrierungszertifikat | 2-channel resistance measurement terminal 10 mΩ…10 MΩ, high-precision, with calibration certificate | 12 |  |  |  | 0
EL3702 | -200 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingänge, 16 Bit, Oversampling | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential inputs, 16 bit, oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3742 | -200 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingänge, 16 Bit, Oversampling | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential inputs, 16 bit, oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL3751 | -260 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingang, hochpräzise, parametrierbar, 24 Bit, 10 kSps, differenziell, Oversampling | 1-channel analog input, high-precision, parameterisable, 24 bit, 10 kSps, differential, oversampling | 12 |  |  |  | 0
EL3773 | -215 | --- | Netzmonitoring-Oversampling-Klemme | Power monitoring oversampling terminal | 12 |  |  |  | 0
EL4001 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4002 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4004 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4008 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4011 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4012 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4014 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4018 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4021 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4022 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4024 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4028 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4031 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4032 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4034 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4038 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4102 | -210 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4104 | -190 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4112 | -160 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4112-0010 | -160 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal -10…+10 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4114 | -160 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4114-0020 | -160 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit, mit Kalibrierungszertifikat | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4122 | -160 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4124 | -190 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4132 | -210 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4134 | -265 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4134-0020 | -265 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit, mit Kalibrierungszertifikat | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit, with calibration certificate | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4712 | -100 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit, mit Oversampling | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL4732 | -180 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit, mit Oversampling | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5001 | -120 | --- | 1-Kanal-SSI-Geber-Interface | 1-channel SSI encoder interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5001-0011 | -120 | --- | 1-Kanal-SSI-Monitor-Klemme | 1-channel SSI monitor terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5002 | -130 | --- | 2-Kanal-SSI-Geber-Interface | 2-channel SSI encoder interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5021 | -120 | --- | 1-Kanal-SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS | 1-channel SinCos encoder interface, 1 VSS | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5021-0090 | -120 | --- | 1-Kanal-SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS, TwinSAFE SC | 1-channel SinCos encoder interface, 1 VSS, TwinSAFE SC | 12 | ¦ | ¦ |  | #VALUE!
EL5032 | -120 | --- | 2-Kanal-EnDat-2.2-Interfaceklemme | 2-channel EnDat 2.2 interface terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5101 | -130 | --- | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen, 16 Bit | Incremental encoder interface with differential input, 16 bit | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5101-0010 | -130 | --- | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen, 16 Bit, 20 Mio. Inkremente/s | Incremental encoder interface with differential input, 16 bit, 20 million increments/s | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5101-0011 | -130 | --- | Inkremental-Encoder-Interface mit Oversampling | Incremental encoder interface with oversampling | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5151 | -130 | --- | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL5151-0021 | -130 | --- | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit, mit parametrierbarem 24-V-DC-Ausgang | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit, with parameterisable 24 V DC output | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL5152 | -130 | --- | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 2-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6001 | -120 | --- | Serielle Schnittstelle RS232 | Serial interface RS232 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6002 | -170 | --- | 2-Kanal serielle Schnittstelle RS232, D-Sub-Anschluss | 2-channel serial interfaces RS232, D-sub connection | 24 | === | === | === | 0
EL6021 | -170 | --- | Serielle Schnittstelle RS422/RS485 | Serial interface RS422/RS485 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6022 | -270 | --- | 2-Kanal serielle Schnittstelle RS422/RS485, D-Sub-Anschluss | 2-channel serial interfaces RS422/RS485, D-sub connection | 24 | === | === | === | 0
EL6070 | -130 | --- | License-Key-Klemme für TwinCAT 3.1 | License key terminal for TwinCAT 3.1 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6080 | -130 | --- | EtherCAT-Speicherklemme 128 kByte | EtherCAT memory terminal 128 kbyte | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6090 | -80 | --- | Displayklemme mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler | Display terminal with navigation switch and operating hours counter | 24 | === | === | === | 0
EL6201 | -120 | --- | AS-Interface-Masterklemme | AS-interface master terminal | 12 |  |  |  | 0
EL6224 | -120 | --- | IO-Link-Klemme | IO-Link terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6601 | -310 | --- | Ethernet-Switchklemme, 1-Port | 1-port Ethernet Switch terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6614 | -450 | --- | Ethernet-Switchklemme, 4-Port | 4-port Ethernet Switch terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6631 | -400 | --- | PROFINET-RT-Controller-Klemme | PROFINET RT controller terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6631-0010 | -400 | --- | PROFINET-RT-Device-Klemme | PROFINET RT device terminal terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6632 | -400 | --- | PROFINET-IRT-Controller-Klemme | PROFINET IRT controller terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6652 | -400 | --- | EtherNet/IP-Masterklemme | EtherNet/IP master terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6652-0010 | -400 | --- | EtherNet/IP-Slaveklemme | EtherNet/IP slave terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6688 | -310 | --- | IEEE-1588-External-Synchronisation-Interface | IEEE 1588 external synchronisation interface | 24 | === | === | === | 0
EL6692 | -120 | --- | EtherCAT-Bridge-Klemme | EtherCAT bridge terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6695 | -400 | --- | EtherCAT-Bridge-Klemme, flexible CoE-Konfiguration, Geräteemulation | EtherCAT bridge terminal, flexible CoE configuration, device emulation | 24 | === | === | === | 0
EL6720 | -240 | --- | Lightbus-Masterklemme | Lightbus master terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6731 | -350 | --- | PROFIBUS-Masterklemme | PROFIBUS master terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6731-0010 | -350 | --- | PROFIBUS-Slaveklemme | PROFIBUS slave terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6740-0010 | -450 | --- | Interbus-Slaveklemme | Interbus slave terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6751 | -300 | --- | CANopen-Masterklemme | CANopen master terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6751-0010 | -300 | --- | CANopen-Slaveklemme | CANopen slave terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6752 | -260 | --- | DeviceNet-Masterklemme | DeviceNet master terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6752-0010 | -260 | --- | DeviceNet-Slaveklemme | DeviceNet slave terminal | 24 | === | === | === | 0
EL6851 | -130 | --- | DMX-Masterklemme | DMX master terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6851-0010 | -130 | --- | DMX-Slaveklemme | DMX slave terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6900 | -188 | --- | TwinSAFE-Logic, Protokoll TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT | TwinSAFE Logic, protocol TwinSAFE/Safety over EtherCAT | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6910 | -188 | --- | TwinSAFE-Logic, Safety-Protokoll: TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT | TwinSAFE Logic, safety protocol: TwinSAFE/Safety over EtherCAT | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL6930 | -188 | --- | TwinSAFE/PROFIsafe-Logic- und -Gateway-Klemme | TwinSAFE/PROFIsafe logic and gateway terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7031 | -120 | --- | Schrittmotorklemme 24 V DC, 1,5 A, 2 Phasen, 2 digitale Eingänge 24 V DC | Stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7037 | -100 | --- | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 24 V DC, 1,5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem feldorientierte Regelung | Stepper motor terminal with incremental encoder, 24 V DC, 1.5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder vector control | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7041 | -140 | --- | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem | Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7047 | -100 | --- | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem feldorientierte Regelung | Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder vector control | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7201 | -120 | --- | Servomotorklemme 50 V DC, 2,8 ARMS/4 A Scheitelwert 1 Resolvereingang 1 digitaler Ausgang Motorbremse 24 V DC | Servomotor terminal 50 V DC, 2.8 ARMS/4 A (peak value) 1 resolver input 1 digital output for a motor brake 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7201-0010 | -120 | --- | Servomotorklemme mit OCT, integriertes Absolutwert-Interface, 50 V DC, 2,8 ARMS/4 A Scheitelwert 2 digitale Eingänge 24 V DC 1 digitaler Ausgang Motorbremse 24 V DC | Servomotor terminal with OCT, integrated absolute value interface, 50 V DC, 2.8 ARMS/4 A (peak value) 2 digital inputs 24 V DC 1 digital output for a motor brake 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7201-9014 | -120 | --- | Servomotor-EtherCAT-Klemme mit OCT und STO-Eingang, 50 V DC, 2,8 ARMS | Servomotor EtherCAT Terminal with OCT and STO input, 50 V DC, 2.8 ARMS | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7211 | -120 | --- | Servomotorklemme 50 V DC, 4,5 ARMS/6,3 A Scheitelwert 1 Resolvereingang 1 digitaler Ausgang Motorbremse 24 V DC | Servomotor terminal 50 V DC, 4.5 ARMS/6.3 A (peak value) 1 resolver input 1 digital output for a motor brake 24 V DC | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7211-0010 | -120 | --- | Servomotorklemme mit OCT, integriertes Absolutwert-Interface, 50 V DC, 4,5 ARMS/6,3 A Scheitelwert 2 digitale Eingänge 24 V DC 1 digitaler Ausgang Motorbremse 24 V DC | Servomotor terminal with OCT, integrated absolute value interface, 50 V DC, 4.5 ARMS/6.3 A (peak value) 2 digital inputs 24 V DC 1 digital output for a motor brake 24 V DC | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7211-9014 | -120 | --- | Servomotor-EtherCAT-Klemme mit OCT und STO-Eingang, 50 V DC, 4,5 ARMS | Servomotor EtherCAT Terminal with OCT and STO input, 50 V DC, 4.5 ARMS | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL7332 | -140 | --- | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 24 V DC, 1 A | 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 1
EL7342 | -140 | --- | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 3,5 A | 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9011 | --- | --- | Busendkappe | Bus end cap | 5 | --- | --- | --- | 1
EL9070 | 0 | --- | Schirmklemme, 8 x Schirm | Shield terminal, 8 x shield | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9080 | 0 | --- | Trennklemme | Isolation terminal | 12 |  |  |  | 0
EL9100 | 0 | --- | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC | Passive potential feed terminal, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
EL9110 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 24 V DC | Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
EL9150 | 0 | --- | Potenzialeinspeiseklemme, 230 V AC | Power supply terminal, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
EL9160 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 230 V AC | Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
EL9180 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme mit 2 Klemmstellen je Powerkontakt | Potential distribution terminal with 2 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL9181 | 0 | --- | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 2 getrennte Potenziale mit 8 Klemmstellen pro Potenzial | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 2 separate potentials with 8 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9182 | 0 | --- | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 8 getrennte Potenziale mit 2 Klemmstellen pro Potenzial | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 8 separate potentials with 2 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9183 | 0 | --- | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 1 getrenntes Potenzial mit 16 Klemmstellen | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 1 separate potential with 16 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9184 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9185 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme mit je 4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten | Potential distribution terminal with 4 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9186 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9187 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V | Potential distribution terminal, 8 x 0 V | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9188 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 16 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9189 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 0 V DC | Potential distribution terminal, 16 x 0 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9190 | 0 | --- | Potenzialeinspeiseklemme für beliebige Spannungen bis 230 V, ohne LED | Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED | 12 | T | T | T | 0
EL9195 | 0 | --- | Abschirmklemme | Shield terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9200 | 0 | --- | Passive Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung, 24 V DC | Power supply terminal with fuse, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
EL9210 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung, 24 V DC | Power supply terminal with fuse and diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
EL9250 | 0 | --- | Passive Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung, 125 V AC…230 V AC | Power supply terminal with fuse, 125 V AC...230 V AC | 12 | T | T | T | 0
EL9260 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung, 230 V AC | Power supply terminal with fuse and diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
EL9290 | 0 | --- | Passive Potenzialeinspeiseklemme, bis 400 V AC | Power supply terminal, up to 400 V AC | 12 | T | T | T | 0
EL9400 | 2000 | --- | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A | Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A | 12 | T | T | T | 0
EL9410 | 2000 | --- | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A mit Diagnose | Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics | 12 | T | T | T | 0
EL9505 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
EL9508 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 8 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
EL9510 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 10 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
EL9512 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 12 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
EL9515 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 15 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
EL9520 | -100 | --- | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter | AS interface potential feed terminal with filter | 12 | T | T |  | 0
EL9540 | 0 | --- | Surgefilter-Feldversorgung | Surge filter field supply | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
EL9550 | 0 | --- | Surgefilter-System- und -Feldversorgung | Surge filter system and field supply | 12 | T | T |  | 0
EL9560 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 24 V DC, 0,1 A, galvanisch getrennte Ausgangsspannung | Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A | 12 | T | T | T | 0
EL9570 | 0 | --- | Puffer-Kondensator-Klemme, 50 V, 500 µF | Buffer capacitor terminal, 50 V, 500 µF | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9571 | 0 | --- | Puffer-Kondensator-Klemme, 80 V, 270 µF | Buffer capacitor terminal, 80 V, 270 µF | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EL9576 | -80 | --- | Brems-Chopper-Klemme | Brake chopper terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
EM2042 | -115 | --- | 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V, 0,5 A, D-Sub-Anschluss | 16-channel digital output 24 V, 0.5 A, D-sub connection | 24 | === | === | === | 0
EM3701 | -70 | --- | 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme -100…+100 hPa (-100…+100 mbar) | 1-channel differential pressure measuring terminal -100…+100 hPa (-100…+100 mbar) | 24 | === | === | === | 0
EM3702 | -60 | --- | 2-Kanal-Relativdruckmessklemme 7.500 hPa (7,5 bar) | 2-channel relative pressure measuring terminal 7,500 hPa (7.5 bar) | 24 | === | === | === | 0
EM3712 | -70 | --- | 2-Kanal-Relativdruckmessklemme -1.000…+1.000 hPa (-1…+1 bar) | 2-channel relative pressure measuring terminal -1,000…+1,000 hPa (-1…+1 bar) | 24 | === | === | === | 0
EM7004-0000 | -280 | --- | 4-Achs-Interface, ohne Stecker | 4-axis interface, without connector | 147 | === | === | === | 0
EM7004-0002 | -280 | --- | 4-Achs-Interface, 1-Leiterstecker mit LEDs | 4-axis interface, 1-wire connector with LEDs | 147 | === | === | === | 0
EM7004-0004 | -280 | --- | 4-Achs-Interface, 3-Leiterstecker mit LEDs | 4-axis interface, 3-wire connector with LEDs | 147 | === | === | === | 0
EP1008-0001 | --- | --- | EtherCAT Box, Industriegehäuse, 8 digitale Eingänge 24 V DC, 3,0 ms | EtherCAT Box, industrial housing, 8 digital inputs, 24 V DC, 3.0 ms | 30 |  |  |  | 0
EP1809-0021 | --- | --- | EtherCAT Box, Industriegehäuse, 16 digitale Eingänge 24 V DC, 3,0 ms | EtherCAT Box, industrial housing, 16 digital inputs, 24 V DC, 3.0 ms | 60 |  |  |  | 0
ES1002 | -90 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1004 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1008 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1012 | -90 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 3-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1014 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1018 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1024 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 2 sensors, IEC 61131-2, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1034 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-1-Sensoren, IEC 61131-2, potenzialfreie Eingänge, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for type 1 sensors, IEC 61131-2, potential-free inputs, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1084 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1088 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1094 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 10 µs, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 10 µs, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1098 | -90 | --- | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 10 µs, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 10 µs, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1104 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1114 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 10 µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1124 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 5 V DC, Filter 0,05 µs, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0,05 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1134 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 48 V DC, Filter 10 µs 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 48 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1144 | -90 | --- | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 12 V DC, Filter 10 µs, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge, 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 12 V DC, filter 10 µs, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1202 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, TON/TOFF 1 µs, schnelle Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC, TON/TOFF 1 μs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1252 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Time-Stamp | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with time stamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1262 | -70 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 1 µs, mit Oversampling | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 1 µs, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1382 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor, Filter 30 ms | 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1502 | -130 | --- | Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz, 32-Bit-Zähler | Up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter depth | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES1512 | -130 | --- | 2-Kanal-Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 16-Bit-Zähler | 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1702 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC…230 V AC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC…230 V AC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1712 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC/DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES1722 | -110 | --- | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC…230 V AC, ohne Powerkontakte, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC…230 V AC, no power contacts, 4-wire system | 12 |  |  |  | 0
ES2002 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2004 | -100 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2008 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2022 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2024 | -120 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2032 | -100 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, with diagnostics, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2034 | -120 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, mit Diagnose, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, with diagnostics, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2042 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2084 | -100 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, N-schaltend, 0,5 A, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2088 | -110 | --- | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, N-schaltend, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, negative switching, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2124 | -130 | --- | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 5 V DC, 0,02 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2202 | -130 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, TON/TOFF 1 µs, schnelle Ausgänge | 2-channel digital output terminal 24 V DC, TON/TOFF 1 μs, push-pull outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2212 | -120 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24…72 V DC mit Übererregung, Multi-Timestamp | 2-channel digital output terminal 24…72 V DC with overexcitation, multi-timestamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2252 | -130 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, schnelle Ausgänge mit Time-Stamp | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, high-speed outputs with time stamp | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2262 | -70 | --- | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, schnelle Ausgänge mit Oversampling | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, high-speed outputs with oversampling | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2502 | -150 | --- | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 1 A, 4-Leitertechnik | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2521 | -280 | --- | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 RS422-Ausgänge (5 V Pegel) | 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level) | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2535 | -110 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 1 A | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2545 | -180 | --- | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 50 V DC, 3,5 A | 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2602 | -170 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 5 A, Schließer, 4-Leitertechnik | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 5 A, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2612 | -150 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC, 2 A, potenzialfreie Wechsler, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 125 V AC, 2 A, potential-free change-over, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
ES2622 | -170 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, potential-free make contacts, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
ES2624 | -200 | --- | 4-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC/30 V DC, 0,5 A AC/2 A DC, potenzialfreie Schließer | 4-channel relay output terminal 125 V AC/30 V DC, 0.5 A AC/2 A DC, potential-free make contacts | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES2652 | -180 | --- | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC/300 V DC, 1 A, potenzialfreie Wechsler | 2-channel relay output terminal 230 V AC/300 V DC, 1 A, isolated change-over | 12 |  |  |  | 0
ES2712 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2722 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES2732 | -120 | --- | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, ohne Powerkontakte | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, no power contacts | 12 |  |  |  | 0
ES3001 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3002 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3004 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3008 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3011 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3012 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3014 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3021 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3022 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3024 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3041 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3042 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3044 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3048 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3051 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3052 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3054 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3058 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3061 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3062 | -130 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3064 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3068 | -130 | --- | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3101 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3102 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3104 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3111 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3112 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3114 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3121 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3122 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3124 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 16 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3141 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3142 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog supply terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3144 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, single-ended, 16 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3151 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3152 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog supply terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3154 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, single-ended, 16 Bit , 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3161 | -130 | --- | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3162 | -170 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3164 | -130 | --- | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 16 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 16 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3201 | -190 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 4-Leitertechnik | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3202 | -190 | --- | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-, 3-Leitertechnik | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3204 | -190 | --- | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3351 | -170 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS), 16 Bit | 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit | 12 |  |  |  | 0
ES3356 | -210 | --- | 1-Kanal-Eingangsklemme, präzise Widerstandsbrückenauswertung, mit Selbstkalibrierung, 16 Bit | 1-channel input terminal, accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3403 | -120 | --- | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | 12 |  |  |  | 0
ES3602 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V, Differenzeingänge, 24 Bit | 2-channel analog input terminal -10…+10 V, differential inputs, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3612 | -190 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 24 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 24 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3681 | -150 | --- | Digital-Multimeter-Klemme | Digital multimeter terminal | 12 |  |  |  | 0
ES3702 | -200 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingänge, 16 Bit, Oversampling | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential inputs, 16 bit, oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES3742 | -200 | --- | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingänge, 16 Bit, Oversampling | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential inputs, 16 bit, oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4001 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4002 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4004 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4008 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4011 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4012 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4014 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4018 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4021 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4022 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4024 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4028 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4031 | -140 | --- | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4032 | -140 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4034 | -140 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4038 | -100 | --- | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4102 | -210 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4104 | -190 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4112 | -160 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4114 | -160 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4122 | -160 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4124 | -190 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 16 Bit | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4132 | -210 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4134 | -265 | --- | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4712 | -100 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit, mit Oversampling | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES4732 | -180 | --- | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit, mit Oversampling | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit, with oversampling | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5001 | -120 | --- | 1-Kanal-SSI-Geber-Interface | 1-channel SSI encoder interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5002 | -130 | --- | 2-Kanal-SSI-Geber-Interface | 2-channel SSI encoder interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5021 | -120 | --- | 1-Kanal-SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS | 1-channel SinCos encoder interface, 1 VSS | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5101 | -130 | --- | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen, 16 Bit | Incremental encoder interface with differential input, 16 bit | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5151 | -130 | --- | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES5152 | -130 | --- | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 2-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES6001 | -120 | --- | Serielle Schnittstelle RS232 | Serial interface RS232 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES6021 | -170 | --- | Serielle Schnittstelle RS422/RS485 | Serial interface RS422/RS485 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES6201 | -180 | --- | AS-Interface-Masterklemme | AS-interface master terminal | 12 |  |  |  | 0
ES7031 | -120 | --- | Schrittmotorklemme 24 V DC, 1,5 A, 2 Phasen, 2 digitale Eingänge 24 V DC | Stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES7041 | -140 | --- | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem | Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
ES7332 | -140 | --- | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 24 V DC, 1 A | 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES7342 | -140 | --- | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 3,5 A | 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9100 | 0 | --- | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC | Passive potential feed terminal, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
ES9110 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 24 V DC | Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
ES9150 | 0 | --- | Potenzialeinspeiseklemme, 230 V AC | Power supply terminal, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
ES9160 | -90 | --- | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 230 V AC | Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
ES9180 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme mit 2 Klemmstellen je Powerkontakt | Potential distribution terminal with 2 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES9185 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme mit je 4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten | Potential distribution terminal with 4 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9186 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9187 | 0 | --- | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V | Potential distribution terminal, 8 x 0 V | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9190 | 0 | --- | Potenzialeinspeiseklemme für beliebige Spannungen bis 230 V, ohne LED | Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED | 12 | T | T | T | 0
ES9195 | 0 | --- | Abschirmklemme | Shield terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9400 | 2000 | --- | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A | Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A | 12 | T | T | T | 0
ES9410 | 2000 | --- | Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A mit Diagnose | Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics | 12 | T | T | T | 0
ES9505 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
ES9508 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 8 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
ES9510 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 10 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
ES9512 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 12 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
ES9515 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 15 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
ES9520 | -100 | --- | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter | AS interface potential feed terminal with filter | 12 | T | T |  | 0
ES9540 | 0 | --- | Surgefilter-Feldversorgung | Surge filter field supply | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
ES9550 | 0 | --- | Surgefilter-System- und -Feldversorgung | Surge filter system and field supply | 12 | T | T |  | 0
ES9560 | -90 | --- | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 24 V DC, 0,1 A, galvanisch getrennte Ausgangsspannung | Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A | 12 | T | T | T | 0
ES9570 | 0 | --- | Puffer-Kondensator-Klemme | Buffer capacitor terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
ES9576 | -80 | --- | Brems-Chopper-Klemme | Brake chopper terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
FC9001-0010 | --- | --- | Ethernet-PC-Netzwerkkarte, 1 Kanal, PCI-Bus | Ethernet PC interface card, 1-channel, PCI bus |  |  |  |  | 0
KL1002 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1012 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1032 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 48 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 48 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1052 | --- | -8 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1104 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1114 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1124 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 5 V DC, Filter 0,2 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1154 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1164 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1184 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1194 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1212 | --- | -8 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, mit kurzschlussfester Sensorversorgung und Diagnose, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 4-Bit-Ein- und 2-Bit-Ausgänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 2 bit output | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1232 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4-Leitertechnik mit flankengetriggerter Impulsverlängerung 100 ms | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system with edge triggered puls expansion 100 ms | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1302 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms 2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1304 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms 4 Eingänge 2-Leitertechnik, 4-Bit-Eingänge | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms 4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1312 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms 2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1314 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms 4 Eingänge 2-Leitertechnik, 4-Bit-Eingänge | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms 4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1352 | --- | -70 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für NAMUR-Sensoren, 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge, 2-Bit-Diagnose | 2-channel digital input terminal 24 V DC for NAMUR sensors, 2-wire connection, 2 bit inputs, 2 bit diagnostics | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1362 | --- | -35 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme für Einbruchsmeldung, Filter 3,0 ms | 2-channel digital input terminal for break-in alarm, filter 3.0 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1382 | --- | -60 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor, Filter 30 ms | 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1402 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 3, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1404 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms, 3 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 3.0 ms, 3 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1408 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1412 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2 Drahtsensoren Typ 3 , IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 2-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 0.2 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1414 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, Typ 3, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 3 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 0.2 ms, 3 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1418 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 0,2 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 0.2 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1434 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 6 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms, 6 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1488 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik, negativschaltend | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1498 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leitertechnik, negativschaltend | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1501 | --- | -50 | Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz, 32-Bit-Zähler | up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1512 | --- | -50 | 2-Kanal-Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 16-Bit-Zähler | 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1702 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1704 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1712 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC/DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1712-0060 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 60 V DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 60 V DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL1722 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, ohne Powerkontakte, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, without power contacts, 4-wire system | 12 |  |  |  | 0
KL1804 | --- | -10 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 3-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1808 | --- | -15 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1809 | --- | -20 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1814 | --- | -10 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 3-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1819 | --- | -20 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, type 3 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1859 | --- | -25 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Typ 3, + 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3, + 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1862 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, type 3 | 12 |  |  |  | 0
KL1862-0010 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Flachbandkabelanschluss, Masse schaltend | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential | 12 |  |  |  | 0
KL1872 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, Flachbandkabelanschluss, Typ 3 | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, flat-ribbon cable connection, type 3 | 12 |  |  |  | 0
KL1889 | --- | -20 | 16-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, Masse schaltend | 16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, switching to ground potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL1904 | --- | -48 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC | 4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2012 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2022 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2,0 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2.0 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2032 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2114 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2124 | --- | -14 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 5 V DC, 0,02 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2134 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2184 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, N-schaltend, 0,5 A 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2212 | --- | -15 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, Diagnosefunktion Drahtbruch/Überlast | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, diagnostics function wire breakage and overload | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2284 | --- | -100 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, Wendeschaltung | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, reverse switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2404 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2408 | --- | -18 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Summenstrom 3 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, single-conductor connection | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2424 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2442 | --- | -9 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A, 3-wire-system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2488 | --- | -18 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Summenstrom 3 A, 1-Leitertechnik, N-schaltend | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2502 | --- | -18 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,1 A, 4-Leitertechnik | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2512 | --- | -18 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 1,5 A, 4-Leitertechnik, negativ schaltend | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1.5 A, 4-wire system, switching to negative potential | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2521 | --- | -120 | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 RS422-Ausgänge (5 V Pegel) | 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level) | 12 |  |  |  | 0
KL2521-0024 | --- | -120 | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 Ausgänge 24 V DC (extern gespeist) | 1-channel pulse train output terminal, 2 outputs 24 V DC (supplied from an external source) | 12 |  |  |  | 0
KL2531 | --- | -60 | Schrittmotorklemme, 24 V DC, 1,5 A, 2 Phasen, 2 digitale Eingänge 24 V DC | stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2532 | --- | -50 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 24 V DC, 1 A | 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2535 | --- | -60 | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 1 A | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2541 | --- | -100 | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem | stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2545 | --- | -100 | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 50 V DC, 3,5 A | 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2552 | --- | -100 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 5 A | 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2602 | --- | -80 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, Schließer, 4-Leitertechnik | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2612 | --- | -60 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC, 0,5 A, potenzialfreie Wechsler, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, change-over, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
KL2622 | --- | -85 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
KL2631 | --- | -80 | 1-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 400 V AC, 300 V DC, Schließer, 4-Leitertechnik | 1-channel relay output terminal 400 V AC, 300 V DC, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2641 | --- | -5 | 1-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 16 A mit Handbedienung | 1-channel relay output terminal 230 V AC, 16 A with manual operation | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2652 | --- | -90 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 300 V DC, 1 A | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 300 V DC, 1 A | 12 |  |  |  | 0
KL2692 | --- | -165 | Zyklusüberwachungsklemme (Watchdog) 2 digitale Eingänge 24 V DC 2 Relaisausgänge, 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, 4-Leitertechnik | cycle monitoring terminal (watchdog) 2 digital inputs 24 V DC 2 relay outputs, 230 V AC, 2 A, potential-free normally-open contact, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2701 | --- | -65 | 1-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 3 A | 1-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 3 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2702 | --- | -10 | 2-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 0,3 A | 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 0.3 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2702-0002 | --- | -50 | 2-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 2 A | 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 2 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2702-0020 | --- | -50 | 2-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 1,5 A | 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 1.5 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2712 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2722 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2732 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik (ohne Powerkontakte) | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs (without power contacts) | 12 |  |  |  | 0
KL2751 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2751-0011 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz (ohne Powerkontakte) | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz (without power contacts) | 12 |  |  |  | 0
KL2761 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 600 W, 50 Hz | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2761-0011 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz (ohne Powerkontakte) | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz (without power contacts) | 12 |  |  |  | 0
KL2784 | --- | -80 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2791 | --- | -95 | 1-Kanal-AC-Motor-Drehzahlsteller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz | 1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL2794 | --- | -80 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais, potentialfreie Schließer | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2798 | --- | -80 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais, potentialfreie Schließer | 8-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2808 | --- | -20 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2809 | --- | -35 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2819 | --- | -80 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose, 1-Leitertechnik | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, with diagnostics, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2828 | --- | -18 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, Summenstrom 10 A, 2-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, total current 10 A, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2872 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection | 12 |  |  |  | 0
KL2872-0010 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss, Masse schaltend | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, flat-ribbon cable connection, switching to ground potential | 12 |  |  |  | 0
KL2889 | --- | -45 | 16-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Masse schaltend | 16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, switching to ground potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL2904 | --- | -250 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A | 4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3001 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3002 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3011 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3012 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3021 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3022 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,12 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3041 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 1-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3042 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 2-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3044 | --- | -65 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3051 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 1-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3052 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 2-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3054 | --- | -75 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3061 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3062 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3064 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…10 V , single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3102 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3112 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3122 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3132 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3142 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3152 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3162 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3172 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…2 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3182 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -2 V…+2 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal -2 V…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3201 | --- | -60 | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 |  |  |  | 0
KL3202 | --- | -60 | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 |  |  |  | 0
KL3204 | --- | -60 | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 |  |  |  | 0
KL3204-0030 | --- | -60 | 4-Kanal-Eingangsklemme NTC (10kΩ) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel input terminal NTC (10 kΩ) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 |  |  |  | 0
KL3208-0010 | --- | -85 | 8-Kanal-Eingangsklemme PT1000, Ni1000, Poti1 kΩ, Poti 5 kΩ, Poti10 kΩ, NTC 1,8 k, NTC 2,2 k, NTC 3 k, NTC 5 k, NTC 10 k, NTC 20 k, NTC 100 k, für Widerstandsthermometer, 0,01 °C Auflösung, (-20…+60 °C), 2-Leitertechnik | 8-channel input terminal PT1000, Ni1000, potentiometer 1 kΩ, potentiometer 5 kΩ, potentiometer 10 kΩ, NTC 1.8 k, NTC 2.2 k, NTC 3 k, NTC 5 k, NTC 10 k, NTC 20 k, NTC 100 k, for resistance sensors, resolution 0.01 °C, (-20…+60 °C), 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3214 | --- | -120 | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3222 | --- | -60 | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 4-Leiteranschluss, hochpräzise | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3228 | --- | -85 | 8-Kanal-Eingangsklemme PT1000/Ni1000 (RTD) für Widerstandsthermometer, 0,1 °C Auflösung, 1-Leitertechnik | 8-channel input terminal PT1000, Ni1000 (RTD) for resistance sensors, resolution 0.1 °C, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3311 | --- | -65 | 1-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 1-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3312 | --- | -65 | 2-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 2-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3314 | --- | -75 | 4-Kanal-Eingangsklemme Thermoelement, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchmeldung, 16 Bit | 4-channel thermocouple input terminal, preset to type K, with wire breakage detection, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3351 | --- | -65 | 1-Kanal-Eingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS), 16 Bit | 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL3356 | --- | -85 | 1-Kanal präzise Widerstandsbrückenauswertung (DMS), mit Selbstkalibrierung, 16 Bit | 1-channel accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3361 | --- | -140 | 1-Kanal-Oszilloskopklemme -20 mV…+20 mV, 100-µs-Abtastzeit, dezentrale Analogwertverarbeitung | 1-channel oscilloscope terminal, -20 mV…20 mV, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing | 12 |  |  |  | 0
KL3362 | --- | -120 | 2-Kanal-Oszilloskopklemme -10 V…+10 V, 100-µs-Abtastzeit, dezentrale Analogwertverarbeitung | 2-channel oscilloscope terminal, -10 V…+10 V, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing | 12 |  |  |  | 0
KL3403 | --- | -115 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | 12 |  |  |  | 0
KL3404 | --- | -100 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3408 | --- | -140 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3444 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3448 | --- | -105 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3454 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3458 | --- | -105 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3464 | --- | -100 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3468 | --- | -140 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL3681 | --- | -100 | Digital-Multimeter-Klemme | Digital multimeter terminal | 12 |  |  |  | 0
KL4001 | --- | -75 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4002 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4004 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4011 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4012 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4021 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4022 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4031 | --- | -75 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4032 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4034 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4112 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4132 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KL4404 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4408 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4414 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4418 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4424 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4428 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4434 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4438 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL4494 | --- | -70 | 2-Kanal-Analog-Eingangs-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog input, 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5001 | --- | -25 | SSI-Geber-Interface | SSI sensor interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5051 | --- | -75 | SSI-Geber-Interace, bidirektional für digifas®-Antriebe | SSI sensor interface bidirectional for digifas® drives | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5101 | --- | -60 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen | Incremental encoder interface with complementary inputs | 24 |  |  |  | 0
KL5111 | --- | -40 | Inkremental-Encoder-Interface mit Einfacheingängen | Incremental encoder interface with single inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5121 | --- | -30 | 4-Kanal-Streckensteuerung | Incremental encoder interface with programmable outputs | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5151 | --- | -40 | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL5152 | --- | -40 | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 2-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6001 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle RS232, 9,6 kBaud | Serial interface RS232, 9.6 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KL6011 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop | Serial interface TTY, 20 mA current loop | 12 |  |  |  | 0
KL6021 | --- | -65 | Serielle Schnittstelle RS422/RS485, 9,6 kBaud | Serial interface RS422/RS485, 9.6 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KL6031 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle RS232, 115,2 kBaud | Serial interface RS232, 115.2 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KL6041 | --- | -65 | Serielle Schnittstelle RS422/RS485, 115,2 kBaud | Serial interface RS422/RS485, 115.2 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KL6051 | --- | -65 | Datenaustauschklemme 32 Bit mit serieller Schnittstelle | Data exchange terminal with serial interface, 32 bit | 12 |  |  |  | 0
KL6201 | --- | -55 | AS-Interface-Masterklemme | AS-Interface master terminal | 12 |  |  |  | 0
KL6211 | --- | -55 | AS-Interface-Masterklemme mit Powerkontakten zur Anbindung der Potenzialspeiseklemme KL9520 oder der Netzteilklemme KL9528 | AS-Interface master terminal with power contacts. Direct connection to the AS interface supply via the KL9520 AS interface potential feed terminal or the KL9528 power supply terminal. | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6224 | --- | -85 | IO-Link-Klemme | IO-Link terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6301 | --- | -55 | EIB/KNX-Busklemme | EIB/KNX Bus Terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6401 | --- | -55 | LON-Busklemme | LON Bus Terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6581 | --- | -60 | EnOcean-Masterklemme für KL6583 | EnOcean master terminal for KL6583 | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6771 | --- | -55 | MP-Bus-Masterklemme | MP-Bus master terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6781 | --- | -65 | M-Bus-Masterklemme | M-Bus master terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6811 | --- | -55 | DALI/DSI-Master- und Netzteilklemme | DSI/DALI master and power supply terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL6821 | --- | -55 | DALI-2-Multi-Master- und Netzteilklemme | DALI 2 multi-master and power supply terminal | 12 |  |  |  | 0
KL6831 | --- | -55 | SMI-Masterklemme, LoVo | SMI master terminal, LoVo | 12 |  |  |  | 0
KL6841 | --- | -55 | SMI-Masterklemme, 230 V AC | SMI master terminal, 230 V AC | 12 |  |  |  | 0
KL6904 | --- | -250 | TwinSAFE-Logic-Busklemme mit 4 digitalen Ausgängen 24 V DC, 0,5 A | TwinSAFE Logic Bus Terminal with 4 digital outputs 24 V DC, 0.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KL8001 | --- | -150 | Powerklemme für Siemens-Schütz der Baureihe Sirius 3R | Power terminal for Siemens contactor series Sirius 3R | --- |  |  |  | 0
KL8500 | --- | 0 | Platzhaltermodul | Placeholder module | 71 |  |  |  | 0
KL8519 | --- | -50 | 16-Kanal-Digital-Eingangsmodul, 24 V DC, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms, Handbedienung | 16-channel digital input signal module, 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms with manual operation | 71 |  |  |  | 0
KL8524 | --- | -40 | 4 x 2-Kanal-Digital-Ausgangmodul, 24 V DC, 0,5 A, Handbedienung | 4 x 2-channel digital output module, 24 V DC, 0.5 A with manual operation | 71 |  |  |  | 0
KL8528 | --- | -40 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsmodul, 24 V DC, 0,5 A, Handbedienung | 8-channel digital output module, 24 V DC, 0.5 A with manual operation | 71 |  |  |  | 0
KL8548 | --- | -95 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsmodul, 0…10 V, 12 Bit, Handbedienung | 8-channel analog output module, 0…10 V, 12 bit with manual operation | 71 |  |  |  | 0
KL8601 | --- | -20 | Kommunikationsmodul für Schneider TeSys Modell U | Communication module for Schneider TeSys model U | --- |  |  |  | 0
KL8610 | --- | -32 | Adapterklemme für TeSys Modell U, KL8601 | Adapter terminal for TeSys model U, KL8601 | 24 |  |  |  | 0
KL9010 | --- | --- | Busendklemme | Bus end terminal | 12 | --- | --- | --- | 0
KL9020 | --- | -70 | Klemmenbusverlängerungsendklemme an die KL9050 | Terminal bus extension, end terminal at KL9050 | 24 | --- | --- | --- | 0
KL9050 | --- | 400 | Klemmenbusverlängerungskopplerklemme von der KL9020 oder KL9050 | Terminal bus extension, coupler terminal from KL9020 or KL9050 | 24 | T | T | T | 0
KL9060 | --- | 0 | Adapterklemme für KL8xxx Powerklemmen | Adapter terminal for KL8xxx power terminals | 36 | --- | --- | --- | 0
KL9070 | --- | 0 | Schirmklemme, 8 x Schirm | Shield terminal, 8 x shield | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9080 | --- | 0 | Trennklemme | Isolation terminal | 12 |  |  |  | 0
KL9100 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC | Power supply terminal, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KL9110 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 24 V DC | Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KL9150 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 230 V AC | Power supply terminal, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KL9160 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 230 V AC | Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KL9180 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme mit 2 Klemmstellen je Powerkontakt | Potential distribution terminal with 2 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL9181 | --- | 0 | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 2 getrennte Potenziale mit 8 Klemmstellen pro Potenzial | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 2 separate potentials with 8 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9182 | --- | 0 | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 8 getrennte Potenziale mit 2 Klemmstellen pro Potenzial | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 8 separate potentials with 2 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9183 | --- | 0 | Potenzialverteilerklemme mit 16 Klemmstellen, max. 60 V AC/DC, Powerkontakte getunnelt, 1 getrenntes Potenzial mit 16 Klemmstellen | Potential distribution terminals with 16 terminal connections, max. 60 V AC/DC, power contacts are fed through, 1 separate potential with 16 terminal points per potential | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9184 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9185 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme mit je 4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten | Potential distribution terminal with 4 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9186 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9187 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V | Potential distribution terminal, 8 x 0 V | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9188 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 16 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9189 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 0 V DC | Potential distribution terminal, 16 x 0 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9190 | --- | 0 | Potenzialeinspeiseklemme für beliebige Spannungen bis 230 V, ohne LED | Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED | 12 | T | T | T | 0
KL9195 | --- | 0 | Abschirmklemme, Potenzialverteilungsklemme mit Verbindung zur Masse | Shield terminal, potential distribution terminal with connection to earth | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9200 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung, 24 V DC | Power supply terminal with fuse, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KL9210 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung, 24 V DC | Power supply terminal with fuse and diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KL9250 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung, 125 V AC…230 V AC | Power supply terminal with fuse, 125 V AC…230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KL9260 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose und Sicherung, 230 V AC | Power supply terminal with fuse and diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KL9290 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme, bis 400 V AC | Power supply terminal, up to 400 V AC | 12 | T | T | T | 0
KL9300 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 4 potenzialfreie Dioden, 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 4 potential-free diodes, 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9301 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 7 Dioden (gemeinsame Kathode), 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 7 diodes (common cathode), 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9302 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 7 Dioden (gemeinsame Anode), 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 7 diodes (common anode), 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KL9309 | --- | 0 | Adapterklemme für Handbedienmodule KL85xx | Adapter terminal for KL85xx manual operating modules | 24 | T | T |  | 0
KL9380 | --- | 0 | Netzfilterklemme für Dimmer | Mains filter terminal for dimmers | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL9400 | --- | 2000 | Netzteilklemme zur K-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A | Power supply unit terminal for the K-bus, 24 V DC, 2 A | 12 | T | T | T | 0
KL9505 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KL9508 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 8 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KL9510 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 10 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KL9512 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 12 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KL9515 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 15 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KL9520 | --- | 0 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter | AS interface potential feed terminal with filter | 12 | T | T |  | 0
KL9528 | --- | -10 | AS-Interface-Netzteilklemme 24 V DC/30 V DC, 1,25 A | AS interface power supply terminal 24 V DC/30 V DC, 1.25 A | 24 | T | T |  | 0
KL9540 | --- | 0 | Surgefilter-Feldversorgung | Surge filter field supply | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KL9540-0010 | --- | 0 | Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen | Surge filter field supply for analog terminals | 12 | T | T |  | 0
KL9550 | --- | 0 | Surgefilter-System- und Feldversorgung | Surge filter system and field supply | 12 | T | T |  | 0
KL9560 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 24 V DC, 0,1 A | Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A | 12 | T | T | T | 0
KL9570 | --- | 0 | Puffer-Kondensator-Klemme | Buffer capacitor terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KM1002-0000 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, ohne Stecker | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector | 24 | === | === | === | 0
KM1002-0001 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1002-0002 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1002-0004 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1004-0000 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, ohne Stecker | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector | 73 | === | === | === | 0
KM1004-0001 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1004-0002 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1004-0004 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1008-0000 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, ohne Stecker | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, without connector | 121 | === | === | === | 0
KM1008-0001 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector without LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1008-0002 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1008-0004 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 3,0 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 3.0 ms, 3-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1012-0000 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, ohne Stecker | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector | 24 | === | === | === | 0
KM1012-0001 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1012-0002 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1012-0004 | --- | -3 | 16-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM1014-0000 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, ohne Stecker | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector | 73 | === | === | === | 0
KM1014-0001 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1014-0002 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1014-0004 | --- | -3 | 32-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM1018-0000 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, ohne Stecker | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, without connector | 121 | === | === | === | 0
KM1018-0001 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector without LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1018-0002 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1018-0004 | --- | -3 | 64-Kanal-Digital-Eingangs-Klemmenmodul 24 V DC, Filter 0,2 ms, 3-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital input terminal module 24 V DC, filter 0.2 ms, 3-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM1644 | --- | -5 | 4-Kanal-Handbedienung | 4-channel manual operation | 24 | === | === | === | 0
KM2002-0000 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, ohne Stecker | 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector | 24 | === | === | === | 0
KM2002-0001 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM2002-0002 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM2002-0004 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 3-Leiterstecker mit LEDs | 16-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs | 24 | === | === | === | 0
KM2004-0000 | --- | -5 | 32-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, ohne Stecker | 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector | 73 | === | === | === | 0
KM2004-0001 | --- | -5 | 32-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM2004-0002 | --- | -5 | 32-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM2004-0004 | --- | -5 | 32-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 3-Leiterstecker mit LEDs | 32-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs | 73 | === | === | === | 0
KM2008-0000 | --- | -5 | 64-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, ohne Stecker | 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, without connector | 121 | === | === | === | 0
KM2008-0001 | --- | -5 | 64-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker ohne LEDs | 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector without LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM2008-0002 | --- | -5 | 64-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 1-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM2008-0004 | --- | -5 | 64-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V DC, 0,5 A, 3-Leiterstecker mit LEDs | 64-channel digital output terminal module 24 V DC, 0.5 A, 3-wire connector with LEDs | 121 | === | === | === | 0
KM2042 | --- | -5 | 16-Kanal-Digital-Ausgangs-Klemmenmodul 24 V, 0,5 A mit Sub-D-Anschluss | 16-channel digital input terminal module 24 V, 0.5 A, D-sub connection | 24 | === | === | === | 0
KM2604 | --- | -15 | 4-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 16 A, potenzialfreie Wechsler | 4-channel relay module 230 V AC, 16 A, potential-free change-over contact | 99 | === | === | === | 0
KM2614 | --- | -15 | 4-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 16 A, potenzialfreie Wechsler, mit Handbedienung | 4-channel relay module 230 V AC, 16 A, potential-free change-over contact, with manual operation | 99 | === | === | === | 0
KM2642 | --- | -130 | 2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung, Relaisstatus lesbar | 2-channel relay module 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation, relay state readable | 24 | === | === | === | 0
KM2652 | --- | -130 | 2-Kanal-Relaismodul 230 V AC, 6 A, Hand-/Automatikbedienung, Schalter- und Relaisstatus lesbar | 2-channel relay module 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation, switch and relay state readable | 24 | === | === | === | 0
KM2774 | --- | -30 | Triac-Ausgänge für 4 Jalousiemotoren, 230 V AC, 1,5 A mit Verriegelungslogik und Überlastschutz | Triac output for 4 blind motors, 230 V AC, 1.5 A with mutually locked outputs and overload protection | 132 | === | === | === | 0
KM3701 | --- | -15 | 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme -100…+100 hPa (-100…+100 mbar) | 1-channel differential pressure measuring terminal -100…+100 hPa (-100…+100 mbar) | 24 | === | === | === | 0
KM3702 | --- | -15 | 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme 7.500 hPa (7,5 bar) | 2-channel absolute pressure measuring terminal 7,500 hPa (7.5 bar) | 24 | === | === | === | 0
KM3712 | --- | -15 | 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme -1.000…+1.000 hPa (-1…+1 bar) | 2-channel absolute pressure measuring terminal -1,000…+1.000 hPa (-1…+1 bar) | 24 | === | === | === | 0
KM4602 | --- | -175 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, Hand-/Automatikbedienung | 2-channel analog output terminal 0…10 V, manual/automatic operation | 24 | === | === | === | 0
KM6551 | --- | -135 | Wireless-Datenaustauschklemme | Wireless data exchange terminal | 24 | === | === | === | 0
KS1002 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1012 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1032 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 48 V DC, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 48 V DC, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1052 | --- | -8 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 3,0 ms, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1104 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1114 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1124 | --- | -5 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 5 V DC, Filter 0,2 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 5 V DC, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1154 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1164 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, P/N-schaltend, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, positive/negative switching, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1184 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1194 | --- | -8 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, N-schaltend, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 2 Eingänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC, negative switching, filter 0.2 ms, 2 inputs 3-wire system, 2 inputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1212 | --- | -8 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, mit kurzschlussfester Sensorversorgung und Diagnose, Filter 3,0 ms, 2 Eingänge 3-Leitertechnik, 4-Bit-Ein- und 2-Bit-Ausgänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC, with short-circuit proof sensor supply and diagnostics, filter 3.0 ms, 2 inputs 3-wire system, 4 bit input and 2 bit output | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1232 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4-Leitertechnik mit flankengetriggerter Impulsverlängerung 100 ms | 2-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 4-wire system with edge triggered puls expansion 100 ms | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1302 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms 2 Eingänge 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms 2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1304 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms 4 Eingänge 2-Leitertechnik, 4-Bit-Eingänge | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 3.0 ms 4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1312 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms 2 Eingänge 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms 2 inputs 2-wire system, 2 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1314 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms 4 Eingänge 2-Leitertechnik, 4-Bit-Eingänge | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms 4 inputs 2-wire system, 4 bit inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1352 | --- | -70 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für NAMUR-Sensoren, 2-Leitertechnik, 2-Bit-Eingänge, 2-Bit-Diagnose | 2-channel digital input terminal 24 V DC for NAMUR sensors, 2-wire connection, 2 bit inputs, 2 bit diagnostics | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1362 | --- | -35 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme für Einbruchsmeldung, Filter 3,0 ms | 2-channel digital input terminal for break-in alarm, filter 3.0 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1382 | --- | -60 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme Thermistor, Filter 30 ms | 2-channel digital input terminal thermistor, filter 30 ms | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1402 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren Typ 3, IEC 61131-2, Filter 3,0 ms, 2-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 3.0 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1404 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms, 3 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 3.0 ms, 3 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1408 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 3.0 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1412 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2 Drahtsensoren Typ 3 , IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 2-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, EN 61131-2, filter 0.2 ms, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1414 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, Typ 3, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 3 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 3, IEC 61131-2, filter 0.2 ms, 3 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1418 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, IEC 61131-2, Typ 3, Filter 0,2 ms, 1-Leitertechnik | 8-channel digital input terminal 24 V DC, IEC 61131-2, type 3, filter 0.2 ms, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1434 | --- | -3 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für 2-Drahtsensoren, Typ 2, IEC 61131-2, Filter 0,2 ms, 6 mA, 2-Leitertechnik | 4-channel digital input terminal 24 V DC for 2-wire sensors type 2, EN 61131-2, filter 0.2 ms, 6 mA, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1488 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 3,0 ms, 1-Leitertechnik, negativschaltend | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1498 | --- | -5 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, Filter 0,2 ms, 1-Leitertechnik, negativschaltend | 8-channel digital input terminal 24 V DC, filter 0.2 ms, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1501 | --- | -50 | Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz, 32-Bit-Zähler | up/down counter 24 V DC, 100 kHz, 32 bit counter | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1512 | --- | -50 | 2-Kanal-Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 16-Bit-Zähler | 2-channel, up/down counter, 24 V DC, 1 kHz, 16 bit counter | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS1702 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1712 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC/DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC/DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1712-0060 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 60 V DC, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 60 V DC, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS1722 | --- | -3 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, ohne Powerkontakte, 4-Leitertechnik | 2-channel digital input terminal 120 V AC to 230 V AC, without power contacts, 4-wire system | 12 |  |  |  | 0
KS2012 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2022 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2,0 A, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 2.0 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2032 | --- | -5 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 4-Leitertechnik | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2114 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2124 | --- | -14 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 5 V DC, 0,02 A, 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 5 V DC, 0.02 A, 2 outputs 3-wire system, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2134 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2184 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, N-schaltend, 0,5 A 2 Ausgänge 3-Leitertechnik, 2 Ausgänge 1-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, negative switching, 0.5 A, 2 outputs 3-wire systems, 2 outputs 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2212 | --- | -15 | 2-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, 4-Leitertechnik, Diagnosefunktion Drahtbruch/Überlast | 2-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 4-wire system, diagnostics function wire breakage and overload | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2284 | --- | -100 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A, Wendeschaltung | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A, reverse switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2404 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2408 | --- | -18 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Summenstrom 3 A, 1-Leitertechnik | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, single-conductor connection | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2424 | --- | -9 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 2 A mit Verpolungsschutz, 2-Leitertechnik | 4-channel digital output terminal 24 V DC, 2 A with polarity protection, 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2488 | --- | -18 | 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,5 A, Summenstrom 3 A, 1-Leitertechnik, N-schaltend | 8-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, total current 3 A, 1-wire system, negative switching | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2502 | --- | -18 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 0,1 A, 4-Leitertechnik | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 0.1 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2512 | --- | -18 | 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme 24 V DC, 1,5 A, 4-Leitertechnik, negativ schaltend | 2-channel pulse width output terminal 24 V DC, 1.5 A, 4-wire system, switching to negative potential | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2521 | --- | -120 | 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgangsklemme, 2 RS422-Ausgänge (5 V Pegel) | 1-channel pulse train output terminal, 2 RS422 outputs (5 V level) | 12 |  |  |  | 0
KS2531 | --- | -60 | Schrittmotorklemme, 24 V DC, 1,5 A, 2 Phasen, 2 digitale Eingänge 24 V DC | stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2532 | --- | -50 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 24 V DC, 1 A | 2-channel DC motor output stage 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2535 | --- | -60 | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 24 V DC, 1 A | 2-channel pulse width current terminal 24 V DC, 1 A | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2541 | --- | -100 | Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A, 2 Phasen 2 digitale Eingänge 24 V DC 4 digitale Eingänge für ein Inkremental-Encoder-Gebersystem | stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A, 2 phases 2 digital inputs 24 V DC 4 digital inputs for an incremental encoder | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2545 | --- | -100 | 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme 50 V DC, 3,5 A | 2-channel pulse width current terminal 50 V DC, 3.5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2552 | --- | -100 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 5 A | 2-channel DC motor output stage 50 V DC, 5 A | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2602 | --- | -80 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, Schließer, 4-Leitertechnik | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2612 | --- | -60 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 125 V AC, 0,5 A, potenzialfreie Wechsler, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, change-over, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
KS2622 | --- | -85 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, 4-Leitertechnik, ohne Powerkontakte | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 2 A, make contacts, 4-wire system, no power contacts | 12 |  |  | ¦ | 0
KS2631 | --- | -80 | 1-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 400 V AC, 300 V DC, Schließer, 4-Leitertechnik | 1-channel relay output terminal 400 V AC, 300 V DC, make contacts, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2652 | --- | -90 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemme 230 V AC, 300 V DC, 1 A | 2-channel relay output terminal 230 V AC, 300 V DC, 1 A | 12 |  |  |  | 0
KS2692 | --- | -165 | Zyklusüberwachungsklemme (Watchdog) 2 digitale Eingänge 24 V DC 2 Relaisausgänge, 230 V AC, 2 A, potenzialfreie Schließer, 4-Leitertechnik | cycle monitoring terminal (watchdog) 2 digital inputs 24 V DC 2 relay outputs, 230 V AC, 2 A, potential-free normally-open contact, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2701 | --- | -65 | 1-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 3 A | 1-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 3 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2702 | --- | -10 | 2-Kanal-Solid-State-Relaisklemme bis 230 V AC/DC, 0,3 A | 2-channel solid state relay up to 230 V AC/DC, 0.3 A | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2712 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 0,5 A, 4-Leitertechnik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 0.5 A, 4-wire system | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2722 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2732 | --- | -10 | 2-Kanal-Triac-Ausgangsklemme 12…230 V AC, 1 A mit Verriegelungslogik (ohne Powerkontakte) | 2-channel triac output terminal 12…230 V AC, 1 A with mutually locked outputs (without power contacts) | 12 |  |  |  | 0
KS2751 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 300 VA (W), 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2761 | --- | -95 | 1-Kanal-Universal-Dimmerklemme, 230 V AC, 600 W, 50 Hz | 1-channel universal dimmer terminal, 230 V AC, 600 VA (W), 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2784 | --- | -80 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS2791 | --- | -95 | 1-Kanal-AC-Motor-Drehzahlsteller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz | 1-channel AC motor speed controller 230 V AC, 200 VA, 50 Hz | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS2794 | --- | -80 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 30 V AC/DC (induktiv), 48 V DC (ohmsch), 2 A, Solid-State-Relais, potentialfreie Schließer | 4-channel digital output terminal 30 V AC/DC (inductive), 48 V DC (ohmic), 2 A, solid state relay, potential-free | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3001 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3002 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang, 12 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3011 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3012 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3021 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3022 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,12 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3041 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 1-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3042 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 2-channel loop-powered input terminal 0…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3044 | --- | -65 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3051 | --- | -65 | 1-Kanal-Analog-Einspeiseklemme 4…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 1-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3052 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA mit Versorgung für Messumformer über Powerkontakte, 12 Bit | 2-channel loop-powered input terminal 4…20 mA, with power supply for transducers via power contacts, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3054 | --- | -75 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3061 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 1-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3062 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3064 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, single-ended, 12 Bit | 4-channel analog input terminal 0…10 V , single-ended, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3102 | --- | -65 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3112 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3122 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,16 Bit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3132 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal -10 V…+10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3142 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3152 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 4…20 mA, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3162 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…10 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3172 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…2 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal 0…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3182 | --- | -85 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme -2 V…+2 V, Differenzeingang,16 Bit, ±0,05 % Genauigkeit | 2-channel analog input terminal -2 V…2 V, differential input, 16 bit, ±0,05 % accuracy | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3201 | --- | -60 | 1-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 1-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 |  |  |  | 0
KS3202 | --- | -60 | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 3-Leitertechnik | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 3-wire system | 12 |  |  |  | 0
KS3204 | --- | -60 | 4-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandsthermometer, 16 Bit, 2-Leitertechnik | 4-channel input terminal PT100 (RTD) for resistance sensors, 16 bit, 2-wire system | 12 |  |  |  | 0
KS3222 | --- | -60 | 2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 4-Leiteranschluss, hochpräzise | 2-channel input terminal PT100 (RTD) for 4-wire connection, high-precision | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3228 | --- | -85 | 8-Kanal-Eingangsklemme PT1000/Ni1000 (RTD) für Widerstandsthermometer, 0,1 °C Auflösung, 1-Leitertechnik | 8-channel input terminal PT1000, Ni1000 (RTD) for resistance sensors, resolution 0.1 °C, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3351 | --- | -65 | 1-Kanal-Eingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS), 16 Bit | 1-channel resistor bridge input terminal (strain gauge), 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KS3356 | --- | -85 | 1-Kanal präzise Widerstandsbrückenauswertung (DMS), mit Selbstkalibrierung, 16 Bit | 1-channel accurate resistance bridge evaluation, with self-calibration, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3361 | --- | -140 | 1-Kanal-Oszilloskopklemme -20 mV…+20 mV, 100-µs-Abtastzeit, dezentrale Analogwertverarbeitung | 1-channel oscilloscope terminal, -20 mV…20 mV, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing | 12 |  |  |  | 0
KS3362 | --- | -120 | 2-Kanal-Oszilloskopklemme -10 V…+10 V, 100-µs-Abtastzeit, dezentrale Analogwertverarbeitung | 2-channel oscilloscope terminal, -10 V…+10 V, 100 µs sampling time, decentralised analog value processing | 12 |  |  |  | 0
KS3403 | --- | -115 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, über Messwandler x A/1A | 3-phase power measurement terminal, max. 500 V AC 3~, max. 1 A, via measuring transformers x A/1A | 12 |  |  |  | 0
KS3404 | --- | -100 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3408 | --- | -140 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3444 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3448 | --- | -105 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3454 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3458 | --- | -105 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3464 | --- | -100 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3464 | --- | -100 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3468 | --- | -140 | 8-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog input terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS3681 | --- | -100 | Digital-Multimeter-Klemme | Digital multimeter terminal | 12 |  |  |  | 0
KS4001 | --- | -75 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4002 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4004 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4011 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4012 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4021 | --- | -60 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 1-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4022 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit | 2-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4031 | --- | -75 | 1-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 1-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4032 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4034 | --- | -85 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4112 | --- | -60 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 16 Bit | 2-channel analog output terminal 0…20 mA, 16 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4132 | --- | -75 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 16 Bit | 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 16 bit | 12 |  |  |  | 0
KS4404 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4408 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4414 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4418 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 0…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 0…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4424 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4428 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme 4…20 mA, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal 4…20 mA, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4434 | --- | -20 | 4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 4 x 2-Leitertechnik | 4-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 4 x 2-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4438 | --- | -20 | 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit, 1-Leitertechnik | 8-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit, 1-wire system | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS4494 | --- | -70 | 2-Kanal-Analog-Eingangs-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10 V…+10 V, 12 Bit | 2-channel analog input, 2-channel analog output terminal -10 V…+10 V, 12 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5001 | --- | -25 | SSI-Geber-Interface | SSI sensor interface | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5051 | --- | -75 | SSI-Geber-Interace, bidirektional für digifas®-Antriebe | SSI sensor interface bidirectional for digifas® drives | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5101 | --- | -60 | Inkremental-Encoder-Interface mit Differenzeingängen | Incremental encoder interface with complementary inputs | 24 |  |  |  | 0
KS5111 | --- | -40 | Inkremental-Encoder-Interface mit Einfacheingängen | Incremental encoder interface with single inputs | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5121 | --- | -30 | 4-Kanal-Streckensteuerung | Incremental encoder interface with programmable outputs | 24 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5151 | --- | -40 | 1-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 1-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS5152 | --- | -40 | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 32 Bit | 2-channel incremental encoder interface, 32 bit | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS6001 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle RS232, 9,6 kBaud | Serial interface RS232, 9.6 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KS6011 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle TTY, 20-mA-Current-Loop | Serial interface TTY, 20 mA current loop | 12 |  |  |  | 0
KS6021 | --- | -65 | Serielle Schnittstelle RS422/RS485, 9,6 kBaud | Serial interface RS422/RS485, 9.6 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KS6031 | --- | -55 | Serielle Schnittstelle RS232, 115,2 kBaud | Serial interface RS232, 115.2 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KS6041 | --- | -65 | Serielle Schnittstelle RS422/RS485, 115,2 kBaud | Serial interface RS422/RS485, 115.2 kbaud | 12 |  |  |  | 0
KS6051 | --- | -65 | Datenaustauschklemme 32 Bit mit serieller Schnittstelle | Data exchange terminal with serial interface, 32 bit | 12 |  |  |  | 0
KS6201 | --- | -55 | AS-Interface-Masterklemme | AS-Interface master terminal | 12 |  |  |  | 0
KS6211 | --- | -55 | AS-Interface-Masterklemme mit Powerkontakten zur Anbindung der Potenzialspeiseklemme KL9520 oder der Netzteilklemme KL9528 | AS-Interface master terminal with power contacts. Direct connection to the AS interface supply via the KL9520 AS interface potential feed terminal or the KL9528 power supply terminal. | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS6771 | --- | -55 | MP-Bus-Masterklemme | MP-Bus master terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS6811 | --- | -55 | DALI/DSI-Master- und Netzteilklemme | DSI/DALI master and power supply terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9100 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC | Power supply terminal, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KS9110 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 24 V DC | Power supply terminal with diagnostics, 24 V DC | 12 | T | T | T | 0
KS9150 | --- | 0 | Passive Potenzialeinspeiseklemme, 230 V AC | Power supply terminal, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KS9160 | --- | -10 | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose, 230 V AC | Power supply terminal with diagnostics, 230 V AC | 12 | T | T | T | 0
KS9180 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme mit 2 Klemmstellen je Powerkontakt | Potential distribution terminal with 2 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS9185 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme mit je 4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten | Potential distribution terminal with 4 clamps per power contact | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9186 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC | Potential distribution terminal, 8 x 24 V DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9187 | --- | 0 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V | Potential distribution terminal, 8 x 0 V | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9190 | --- | 0 | Potenzialeinspeiseklemme für beliebige Spannungen bis 230 V, ohne LED | Power supply terminal for any voltage up to 230 V, without LED | 12 | T | T | T | 0
KS9195 | --- | 0 | Abschirmklemme, Potenzialverteilungsklemme mit Verbindung zur Masse | Shield terminal, potential distribution terminal with connection to earth | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9300 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 4 potenzialfreie Dioden, 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 4 potential-free diodes, 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9301 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 7 Dioden (gemeinsame Kathode), 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 7 diodes (common cathode), 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9302 | --- | 0 | Dioden-Array-Busklemme, 7 Dioden (gemeinsame Anode), 1 A, bis 1000 V AC/DC | Diode array terminal, 7 diodes (common anode), 1 A, to 1000 V AC/DC | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
KS9400 | --- | 2000 | Netzteilklemme zur K-Bus-Auffrischung, 24 V DC, 2 A | Power supply unit terminal for the K-bus, 24 V DC, 2 A | 12 | T | T | T | 0
KS9505 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 5 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KS9508 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 8 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 8 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KS9510 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 10 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 10 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KS9512 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 12 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 12 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KS9515 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 15 V DC, 0,5 A | Power supply unit terminal 24 V DC, output 15 V DC, 0.5 A | 12 | T | T | T | 0
KS9520 | --- | 0 | AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter | AS interface potential feed terminal with filter | 12 | T | T |  | 0
KS9528 | --- | -10 | AS-Interface-Netzteilklemme 24 V DC/30 V DC, 1,25 A | AS interface power supply terminal 24 V DC/30 V DC, 1.25 A | 24 | T | T |  | 0
KS9540 | --- | 0 | Surgefilter-Feldversorgung | Surge filter field supply | 12 | ¦ | ¦ | ¦ | 0
KS9550 | --- | 0 | Surgefilter-System- und Feldversorgung | Surge filter system and field supply | 12 | T | T |  | 0
KS9560 | --- | 0 | Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 24 V DC, 0,1 A | Power supply terminal 24 V DC, output 24 V DC, 0.1 A | 12 | T | T | T | 0
KS9570 | --- | 0 | Puffer-Kondensator-Klemme | Buffer capacitor terminal | 12 | ¦ | ¦ |  | 0
LC3100 | --- | 500 | PROFIBUS-„Low Cost“-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen, 12 MBaud | PROFIBUS “Low Cost“ Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals, 12 Mbaud | 21 | -T- | -T- | -T- | 0
LC5100 | --- | 500 | CANopen-„Low Cost“-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | CANopen “Low Cost“ Bus Coupler version for up to 64 digital Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 21 | -T- | -T- | -T- | 0
LC5200 | --- | 500 | DeviceNet-„Low Cost“-Buskoppler für bis zu 64 digitale Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) | DeviceNet “Low Cost“ Bus Coupler for up to 64 digital Bus Terminals (255 with K-bus extension) | 21 | -T- | -T- | -T- | 0